ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ от 26.06.2020 г.

по проектной документации и/или результатам инженерных изысканий на объект:

«Проект реконструкции здания спального корпуса».

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Замечания, обязательные для устранения:

1.Для формирования заключения и регистрации его в ЕГРЗ, получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию предоставить исходно-разрешительные документы:

- согласно ч.11 статьи 48Градостроительного кодекса РФ, п.10-б, п.11 Постановления № 87, п.13 «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 предоставить утвержденное задание на проектирование;

- на основании статьи 48 ч.1 Градостроительного кодекса РФ и п.10-б, п.11 Постановления № 87 предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и реконструируемое здание;

- на основании статьи 48 ч.6, статьи 49 ч.5.2, статьи 51 ч.7_2, статьи 57.3 ч.10 Градостроительного кодекса РФ, п.10-б и п.11 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее Постановление № 87) предоставить актуальный градостроительный план земельного участка;

- на основании статьи 55.8 ч.1, статьи 48 ч.4 ГрК РФ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», (утв. Пост. Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145), предоставить выписку из реестра членов СРО, действительной на дату передачи проектной документации изысканий застройщику или предоставления документации в экспертизу (при отсутствии документа о передаче документации застройщику/заказчику).

Срок действия выписки из реестра СРО один месяц с момента ее получения.

- согласно части 4 статьи 55.17 ГК РФ; - согласно ч.11 статьи 48Градостроительного кодекса РФ, статьи 7. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП13-102-2003 п.4.2 представить в составе инженерных изысканий обследование существующего реконструируемого здания. Согласно «Перечню видов инженерных изысканий», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, обследования состояния строительных конструкций зданий и сооружений относятся к специальным видам инженерных изысканий

- предоставить техусловия на присоединение к сетям инженерного обеспечения на основании ч.6 статьи 48Градостроительного кодекса РФ, п.10-б, п.11 Постановления № 87 (или договоры с ресурсоснабжающими организациями на инженерное обеспечение здания).

2.рекомендуем в технико-экономических показателях объекта показать сведения ДО РЕКОНСТРУКЦИИ (по правоустанавливающим документам на здание) и ПОСЛЕ ОЕКОНСТРУКЦИИ (по данным проектной документации).

Эксперт						       	      Алексеева Наталья Алексеевна

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Без замечаний.

Эксперт						       	      Алексеева Наталья Алексеевна

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Замечания, обязательные для устранения:

- Текстовую часть раздела АР выполнить по требованиям Постановления,87;

- Необходимо предоставить обследование технического состояния строительного объекта на предмет возможности реконструкции, раздел 13 ГОСТ 27751-2014.  Уточнить объём реконструкции;

- Необходимо обосновать принятую степень огнестойкости здания, п.6.7.25 СП 2.13130.2012;

- Спальные помещения необходимо оборудовать аварийным выходом, п. 6.7.25 СП 2.13130.2012;

- Габариты входного тамбура, количество номеров доступных для МГН принять по требованиям, п.6.3 СП 59.13330.2012, п.4.4, п.6.1.17, п.6.2.6 СП 257.1325800.2016,

- Для оценки выполнения требований СП 50.13330.2012 необходимо уточнить проектируемое здание сезонного использования или постоянного. Если здание не сезонного использования проектные решения дополнить решениями по теплоизоляции здания, энергетической эффективности здания в соответствие с требованиями СП 50.13330.2012;

- Для оценки выполнения требований п.6.1.3 СП 257.1325800.2016 проектные решения дополнить разрезами;

- Для оценки выполнения требований п. 6.1.13 СП 257.1325800.2016 проектные решения дополнить информацией по заполнению оконных проёмов (на планах обозначить окна);

- Решения по эвакуации не отвечают требованиям п.5.3 СП 1.13130.2009;

- Проектные решения дополнить решениями по кровле здания, предусмотреть ограждения, снегозадержание, организованный водоотвод, п.6.42, п.6.43, п.4.25 СП 118.13330.2012, СП 17.13330.2017

- Размещение санузлов над кухонной зоной не допускается СП 30.13330.2016.

Замечания для сведения исполнителя и заказчика (не оказывающие влияние на безопасность объекта):

- В связи с тем, что выявленные замечания и ответы на замечания хранятся в деле экспертизы проекта и являются документом, подтверждающим процесс проведения экспертизы, просьба ответы на замечания предоставлять в форме «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений, с указанием ответственного лица, подготовившего ответы, а также все внесенные в текстовую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста;

- Лист 1 переименовать ведомость рабочих чертежей. Экспертиза проводится проектной документации;

- Дополнить текстовую часть раздела АР пунктами по требованиям Постановления 87;

- Штамп оформить по требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013;

- Чертежи оформить по требованиям ГОСТ 21.501-2018.

Эксперт							     Снопченко Наталья Викторовна

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Части «Конструктивные решения»

Замечания, обязательные для устранения:

1. Текстовая часть содержит недостаточно сведений о проектируемых конструкциях: нет данных о том, какие именно конструкции (за исключением фундаментов) остаются существующими, а какие - проектируемыми.

2. Не предоставлены конструктивные решения наружных лестниц, козырьков, крылец, пандусов. Оценку безопасности принятых решений выполнить невозможно.

3. Требуется предоставить расчетное обоснование принятых решений согласно требованиям ч. 1 ст. 16 ФЗ 384.

4. Согласно требований ст. 83 ч. 9 и 10 ФЗ 123 и ч. 14 Постановления №87 требуется предоставить расчет степени огнестойкости здания из деревянных конструкций (ст огнестойкости деревянного здания III?). Нет сведений о классе конструктивной пожарной безопасности объекта. Требуется предоставить сведения о материалах для огнезащиты, обеспечивающих требуемый предел огнестойкости и обоснование возможности применения данных материалов (предел огнестойкости стены и класс пожарной безопасности стены).

5. Здание трехэтажное? Согласно СП 2.13130 п. 6.7.24 «Степень огнестойкости спальных корпусов санаториев высотой более двух этажей должна быть не ниже II, класс конструктивной пожарной опасности - С0.»

5. В соответствии с требованиями раздела 13 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» требуется предоставить обследование технического состояния строительного объекта на предмет возможности реконструкции.

6. В нарушение требований п. 14 Постановления №87 не предоставлены узлы строительных конструкций, не ясно каким образом выполнено сопряжение существующих и проектируемых конструкций.

7. На настоящий момент проектная документация не содержит конструктивных решений, позволяющих сделать выводы о безопасности и надежности. Нет конструктивных расчетов, отсутствуют узлы, отсутствуют конструктивные решения крыши, не ясно как сопрягаются стены с существующим фундаментом и выдержит ли данный фундамент проектируемые конструкции. Положительное заключение выдать на раздел Кр невозможно, так как безопасность здания не подтверждена.

8. Проект следует выполнять согласно приказа 783/пр, т.е. текст должен быть копируемым (оформление заключения без копирования затрудняется)

Замечания для сведения исполнителя и заказчика (не оказывающие влияние на безопасность объекта):

В связи с тем, что выявленные замечания и ответы на замечания хранятся в деле экспертизы проекта и являются документом, подтверждающим процесс проведения экспертизы, просьба ответы на замечания предоставлять в форме «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений, с указанием ответственного лица, подготовившего ответы, а также все внесенные в текстовую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста. Спасибо за понимание.

Эксперт						       Микрюкова Маргарита Владимировна

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Замечания, обязательные для устранения:

1. В нарушение п.23 Постановления № 87 разработанной графической части раздела представлен по сути ситуационный план размещения объекта проектирования.

Чертеж стройгенплана следует выполнять в соответствии положений раздела VIII «Стройгенплан» РД 11-06-2007.

2.в нарушение п.23 Постановления № 87 не представлен календарный план строительства и не определена продолжительность строительства (допускается определить директивно на основании п.4.17 МДС 12-46.2008). На срок продолжительности строительства, указанный в ПОСе выдается разрешение на строительство согласно ст.51 ГрК РФ.

Эксперт						       	      Алексеева Наталья Алексеевна

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Замечания, обязательные для устранения:

- Проектные решения принять по требованиям СП 59.13330.2012 и СП 59.13330.2016. СНиП 35-01-2001 не действует;

- Состав раздела принять по требованиям Постановления 87.

Замечания для сведения исполнителя и заказчика (не оказывающие влияние на безопасность объекта):

- Лист 2 исключить описание до лифтового. В проектных решениях отсутствует лифтовой холл.

Эксперт							      Снопченко Наталья Викторовна

Справки и консультации по тел. 8-391-274-50-94

Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста и графики

Ответы на замечания просьба предоставить в форме Таблицы «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений или обоснованием отказа вносить изменения, с подписью и печатью ответственного лица со стороны Заказчика и Проектировщика.

При направлении материалов, ответов на замечания и т.п. убедительно просим Вас указывать в теме письма номер договора.