ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ от 04.09.2020 г.

по проектной документации на объект:

«Реконструкция складского здания под размещение мотеля».

Консультации экспертов Вы всегда можете получить по телефону: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 (бесплатно по России) или обратившись по эл. почте sibstroyekspert@mail.ru.

| № п/п | Замечание со ссылкой на лист и нормативную документацию | Ответ на замечание | Рассмотрение ответов (принято/повторные замечания) | Ответ на повторные замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обоснование ответа | Лист |  |  |
| Раздел 1 «Пояснительная записка» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Объект не относится к видам разрешенного использования земельного участка, согласно ГПЗУ, а также разрешенное использование земельного участка – для размещения коммунальных и складских объектов. Для регистрации заключения в ГИС ЕГРЗ в соответствии с Приказом Минстроя №341пр от 08.06.2018 «Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» необходимо в п.1 «в», согласно Постановления № 87, указать код ОКС согласно Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №540. Без указания данных сведений не пройдет электронная регистрация в системе ГИС ЕГРЗ |  |  |  |  |
| 2 | Не предоставлена выписка из реестра СРО в соответствии со ст. 55.8 ч.1, ст. 48 ч.4 Градостроительного кодекса РФ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Зигельман Евгения Олеговна |
| Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | В нарушение п.12 «м» Постановления №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в графической части не отображена граница размещения ОКС, в связи с чем нет возможности проверить правильность принятых проектных решений на соответствие требованиям ГПЗУ |  |  |  |  |
| 2 | В нарушение п.12 «а» Постановления №87 О составе разделов проектной документации в текстовой части недостаточна характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства (адрес, кадастровый номер, номер ГПЗУ для идентификации участка) |  |  |  |  |
| 3 | В нарушение п.12 «м» Постановления № 87 О составе разделов проектной документации в графической части отсутствуют решения по планировке, не указаны уклоны территории и проездов, в связи с чем нет возможности проверить правильность принятых проектных решений |  |  |  |  |
| 4 | В нарушение п.12 «н» Постановления № 87 О составе разделов проектной документации в графической части отсутствует план земляных масс |  |  |  |  |
| 5 | Необоснованно приняты материалы функциональных слоев покрытия проезда в нарушение п. 8.33 (таблица 8.9) СП 34.13330.2012 |  |  |  |  |
| 6 | Проектом не предусмотрены специально оборудованные места для курения на открытом воздухе, согласно п.5.27 257.13258000.2016 |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Зигельман Евгения Олеговна |
| Раздел 3 «Архитектурные решения» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Не выполнены требования ст. 38 ФЗ №190, п. 13 (б) Постановления №87 параметры разрешенного строительства не соответствуют ГПЗУ (в разрешенном виде строительства отсутствуют мотели) |  |  |  |  |
| 2 | Необходимо привести расчёты индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями и индексов приведенного уровня ударного шума, в соответствии выполнения требования пункта 13(е), 14(л) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, ст. 10 п.5 и 8, ст. 24 ФЗ №384 для оценки выполнения требований пунктов 4.3, 9.2, 9.3 СП 51.13330.2011 для нормируемых помещений |  |  |  |  |
| 3 | В нарушение требования статей 15(6), 22, 23 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, пункта 13(д) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 в текстовой части отсутствует описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей. В соответствии с требованиями статьи 15(6) Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, необходимо выполнить расчеты и представить в текстовой части расчетные показатели коэффициентов естественного освещения (КЕО) нормируемых помещений для оценки принятых проектных решений на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 |  |  |  |  |
| 4 | Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, разрешенных к использованию на путях эвакуации не соответствуют требованиям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ таб. 28, 29. Проектные решения внутренней отделки здания не обоснованы ссылками на требования стандартов применяемых материалов, конструкций и технологий (не указаны ГОСТы. ТУ, серии, производитель). Невозможно оценить проектные решения на соответствие нормативным требованиям ст. 13, 15 (6), 34 ФЗ №384, п. 4.3.2 СП 1.13130, ст. 13, 53 ФЗ №123 |  |  |  |  |
| 5 | Проектные решения наружной отделки здания не обоснованы ссылками на требования стандартов применяемых материалов, конструкций и технологий, (не указаны ГОСТы. ТУ, серии, производитель). Невозможно оценить проектные решения на соответствие нормативным требованиям ст. 15 (6), 34 ФЗ №384, п. 5.2.2, 5.2.3, 5.4.18 СП 2.13130.2012. Предоставить проектные решения и пожарные сертификаты на примененную систему фасадов |  |  |  |  |
| 6 | Проектные решения по заполнению оконных и дверных проемов не обоснованы ссылками на требования стандартов применяемых материалов, конструкций и технологий, что нарушает статью 15(6), 34 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Невозможно определить тип заполнения дверных и оконных проемов, невозможно определить противопожарные двери, необходимо выполнить спецификацию по ГОСТ Р 21.1101.2013 прил. К (п.5.3.7 ГОСТ 21.501-2011) Необходимо предусмотреть противопожарные двери венткамеры, электрощитовой, категорируемых помещений. |  |  |  |  |
| 7 | Необходимо указать отметку земли и отметку крылец, при перепаде высот более 0,014 (п.5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330) предусмотреть пандус с уклоном не более 1:20 с двухсторонними поручнями по п.4.1.14 СП 59.13330.2012. |  |  |  |  |
| 8 | Пояснить куда предусмотрен вход в осях 6/С-Д на 2-м этажа в чердак? в помещение? Где двухсветное пространство? |  |  |  |  |
| 9 | Пояснить нумерацию буквенных осей латинским алфавитом в России, в нарушении п. 5.3 ГОСТ Р 21.1101-2013 |  |  |  |  |
| 10 | Обосновать высоту 1-го этажа 2,7 м в нарушении п. 4.5 СП 118.13330, 6.1.3 СП 257.1325800.2016 |  |  |  |  |
| 11 | Обосновать отсутствие навеса над входом в гостиницу, в нарушении п. 5.11 257.1325800.2016, СП 59.13330 |  |  |  |  |
| 12 | Обосновать отсутствие гидроизоляции конструкций, соприкасающихся с грунтом, полов в санузлах, душевых, прачечной и т.д. Не обеспечена сохранность несущих конструкций от влаги, ст. 25 ФЗ №384, п. 7.2, 7.4 СП 29.13330. 2011. |  |  |  |  |
| 13 | Не выполнены требования п. 6.4.8-6.4.16 СП 17.13330.2011. |  |  |  |  |
| 14 | При неорганизованном водоотводе с кровли необходимо предусмотреть карниз шириной не менее 0,6 м, п. 8.3 СП 17.13330.2011. |  |  |  |  |
| 15 | Необходимо определить категорию гостиницы для проверки выполнения п. 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 СП257.1325800.2016 |  |  |  |  |
| 16 | Необходимо указать вместимость номеров (22 номера для 88 чел.), площадь некоторых номеров не соответствует требованию 6,0 м2 на чел, прил. Г СП 257.1325800.2016 |  |  |  |  |
| 17 | Необходимо предоставить раздел ТХ, выполненный согласно Постановления №87 |  |  |  |  |
| 18 | Проемы лестницы и здания при угле примыкания наружных стен 90о не соответствует п. 5.4.16 СП 2.13130 |  |  |  |  |
| 19 | Разрез 1-1 не соответствует планам, пояснить до какой отметки предусмотрены перегородки, стены, в том числе в категорируемых помещениях и на путях эвакуации. |  |  |  |  |
| 20 | Пояснить где расположен санузел для МГН с габаритами не менее 2,2х2,25 м, п. 5.3 СП 59.13330.2012. |  |  |  |  |
| 21 | Пояснить где расположена душевая для МГН с габаритами согласно СП 59.13330 |  |  |  |  |
| 22 | Обосновать не соответствие обследуемого здания предоставленным решениям в разделе (зеркальное, без перекрытия на отм. +3,200) |  |  |  |  |
| 23 | Гостиничные номера 1-го этажа размещены совместно с помещениями административного, инженерно-технического назначения, помещением приема пищи (обеденным залом), необходимо предусмотреть гостиничные номера в отдельной части этажа и отделить ее перегородками EI45 с дверями EI30 (п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 с изм. 1, табл. 23, 24 123-ФЗ) |  |  |  |  |
| 24 | Необходимо указать количество мест в комнате приема пищи для посетителей (88 чел), для проверки ширины и количества выходов. |  |  |  |  |
| Замечания для сведения исполнителя и заказчика |
| 1 | К сведению: 1. Для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются: проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации, п. 13 (г) Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145. - Текстовая часть проектной документации содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, п.3 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. - Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию, п. 4.1.9 ГОСТ Р 21-1101-2013. 2. На обязательной основе применяются нормы согласно постановления №1521 от 26.12.2014 г., на добровольной основе применяются нормы согласно приказа №831 от 17.04.2019 г. |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Кучуро Наталья Владимировна |
| Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Раздел КР не соответствует данным Обследования строительных конструкций в части расположения плиты перекрытия 2 этажа, согласно обследованию – оси 1-3, в разделе КР оси 6-8. |  |  |  |  |
| 2 | Необходимо предоставить сведения об армировании и креплении перегородок (п. 9.1.10 СП70.13330). |  |  |  |  |
| 3 | В нарушение требований ч. 10 ст. 15 ФЗ 384 не предоставлены конструктивные решения лестниц и вновь проектируемых фундаментов лестниц. |  |  |  |  |
| 4 | Согласно данным обследования требуется выполнить ремонт конструкций, требуется пояснить: где в разделе КР данные сведения? |  |  |  |  |
| 5 | Требуется предоставить сбор нагрузок на существующие конструкции и пояснить: увеличение нагрузок на конструкции не предусмотрено? В случае увеличения нагрузок требуется предоставить пространственный расчет здания. |  |  |  |  |
| Замечания для сведения исполнителя и заказчика |
| 1 | связи с тем, что выявленные замечания и ответы на замечания хранятся в деле экспертизы проекта и являются документом, подтверждающим процесс проведения экспертизы, просьба ответы на замечания предоставлять в форме «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений, с указанием ответственного лица, подготовившего ответы, а также все внесенные в текстовую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста. |  |  |  |  |
| 2 | Проектную документацию необходимо выполнить в электронном копируемом формате согласно приказа №783/пр |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Микрюкова Маргарита Владимировна |
| Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» |
| Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» |
| Замечаний нет. |
| Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» Подраздел 5.3 «Система водоотведения» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Не представлены Технические условия №695 на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2 | Наружное пожаротушение с расходом 15 л/с, необходимо выполнить не менее чем от двух гидрантов. В проекте указан один пожарный гидрант. СП 8.13130.2009 п.8.6 |  |  |  |  |
| 3 | Выполнить схему наружного водоснабжения. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» п.17 «у». |  |  |  |  |
| 4 | Не предусмотрена установка полотенцесушителей в душевых. СП30.13330.2016 п.5.3.3.3. |  |  |  |  |
| 5 | В венткамере и ИТП не предусмотрен трап или приямок для сбора доенажной воды. |  |  |  |  |
| 6 | Не предусмотрена установка трапов. Трапы следует устанавливать:диаметром 50 мм - в душевых на один - два душа, диаметром 100 мм - на три - четыре душа; диаметром 50 мм - в полу общественных туалетов при номерах гостиниц, санаториев, кемпингов, турбаз, в общественных туалетах с тремя и более унитазами и писсуарами; в общественных умывальных - с пятью умывальниками и более; СП30.13130.2016 п.5.3.1.6 |  |  |  |  |
| 7 | Не представлено решение по отводу дождево воды с кровли. Не указан расход дождевой канализации с кровли. СП30.13130.2016 п.8.5.3 |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Никитина Надежда Андреевна |
| Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Согласно СП 124.13330.2012 в текстовой и графической части подраздела «Тепловые сети» предоставить следующую информацию: - о соблюдении требований п. 9.8 (расстояния от тепловой сети до существующих зданий, инженерных коммуникаций); - о компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей (п. 10.28) указать какой вид компенсационного устройства предусмотрен; - о материале запорной, дренажной и воздушной арматуры с указанием приварная/фланцевая (п.10.9; п.10.12); - указать расположение дренажных колодцев. |  |  |  |  |
| 2 | Согласно СП 124.13330.2012, п.10.23 спуск воды из трубопроводов должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи, температура отводимой воды должна быть снижена до 40 °С. Предусмотреть выполнение данного требования и предоставить необходимую информацию в текстовой части проекта. |  |  |  |  |
| 3 | Согласно СНиП 3.05.03-85, п.8.3 предоставить информацию о гидравлических испытаниях проектируемых трубопроводов теплосети. |  |  |  |  |
| 4 | Согласно СП 60.13330.2016 в текстовой части проекта предоставить информацию: - о скрытой прокладке трубопроводов отопления из полимерных труб, в том числе, магистральных (п.6.3.5); - о защите от несанкционированного закрытия регулирующей арматуры у отопительных приборов на лестничной клетке (п. 6.4.10); - о гидравлических испытаниях систем отопления и теплоснабжения приточных установок, отопительных агрегатов и воздушных тепловых завес (п.6.1.11); - об используемой в проекте балансировочной арматуры. |  |  |  |  |
| 5 | Согласно ГОСТ 21.602-2016, п. 5.4 предоставить таблицу «Характеристика отопительно-вентиляционных систем» с обязательным заполнением всех строк для всех систем, в том числе, с естественным побуждением. Либо предоставить расчеты для всех общеобменных и противодымных систем. Без данной информации невозможно сделать выводы о корректности принятых решений |  |  |  |  |
| 6 | Для всех противодымных систем необходимо предоставить следующую информацию в текстовой части проекта: - о пределе огнестойкости вытяжных вентиляторов дымоудаления (п.7.11а); - о месторасположении приточных и вытяжных противодымных клапанов (п.7.8; п.7.14к); - о высоте выброса продуктов горения и расстоянии до воздухозаборных устройств (п.7.11г); - об установке обратных клапанов у вентиляторов систем противодымной защиты (п.7.11д; п.7.17в). |  |  |  |  |
| 7 | Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013, п.7: выделением измененного (дополнительного) текста и графики. |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Роганова Наталья Александровна |
| Раздел 6 «Проект организации строительства» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Ограждение стройплощадки должно быть выполнено за пределами опасной зоны (п.6.2.2 СНиП 12-03-2001, п.6.2.8 СП 48.13330.2016). При выходе границы опасной зоны за пределы отведенного участка рекомендуем: - или использовать дополнительную огражденную территорию для стройплощадки на период строительства при согласовании с собственником этой территории (п.6.2.2.СП 48.13330.2016); -или предусмотреть мероприятия и защитные экраны согласно п. Ж.5 приложения Ж СНиП 12-03-2001, РД 11-06-2007 п.5.16. - или в целях сокращения опасной зоны при работке крана предусмотреть принудительное ограничение зоны действия крана (п.6.3 РД 11-06-2007) |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Алексеева Наталья Алексеевна |
| Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |
| Замечаний нет. |
| «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Планировочные решения прачечной не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2646 - 10 |  |  |  |  |
| 2 | В сушильно-гладильном цехе не предусмотрено воздушное душирование на рабочих местах гладильщиц, п.3.5 СанПиН 2.1.2.2646 - 10. |  |  |  |  |
| 3 | В прачечной в санузле не предусмотрена комнаты для личной гигиены женщин, п.2.15 СанПиН 2.1.2.2646 - 10 |  |  |  |  |
| 4 | Не представлен расчет КЕО, п.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Двойнина Ольга Викторовна |
| Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | указать фактические расстояния до существующих зданий с учетом их назначения (наименование зданий на плане и в ТЧ привести в соответствие), степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности (табл. 1 СП 4.13130.2013 с изм. 1) |  |  |  |  |
| 2 | расстояние до открытых автостоянок до стен здания принять не менее 10 м (п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 с изм. 1) |  |  |  |  |
| 3 | указать длину тупикового проезда (п. 8.13 СП 4.13130.2013 с изм. 1), по плану превышает 200 м |  |  |  |  |
| 4 | высоту здания указать от отметки противопожарного проезда до низа открывающегося окна и до карниза кровли (п. 3.1 СП 1.13130.2009, раздел 7 СП 4.13130.2013 с изм. 1), указаны высоты от пола 1-го этажа до низа окна и до верха конька кровли |  |  |  |  |
| 5 | класс конструктивной пожарной опасности здания принять не ниже С0 (п. 6.7.25 СП 2.13130.2012), указан С1 |  |  |  |  |
| 6 | внести идентификационные сведения (материал, толщина, марка, производитель и т.д.) по каждой конструкции с нормируемыми пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности (табл. 21, 22 123-ФЗ), пределы огнестойкости конструкций обосновать (ссылкой на справочный документ для железобетонных, стальных, кирпичных конструкций, сертификатом по результатам огневых испытаний для сэндвич-панелей, ячеистобетонных блоков, ПГП) |  |  |  |  |
| 7 | внести сведения об огнезащите (тип, наименование, производитель) конструкций, эффективность огнезащиты подтвердить сертификатом, обращаю внимание, что для всех несущих стальных конструкций (рамы, прогоны, крестовые связи, см. ТЗК № 250820-134), опорных конструкций перекрытия (балки из двутавров №45 Б2, №35 Б1(Б2), стойки из трубы 200х6 мм, см. ТЗК № 250820-134) требуется R45 (табл. 21 123-ФЗ, п. 5.2.1 СП 2.13130.2012), для опорных конструкций наружных стен (в случае, если сэндвич крепится не к конструкциям каркаса) – R15 (табл. 21 123-ФЗ, п. 5.2.1 СП 2.13130.2012) |  |  |  |  |
| 8 | представить фасады для проверки наличия междуэтажных противопожарных поясов (п. 5.4.18 СП 2.13130.2012), обращаю внимание, что поскольку в качестве указанных поясов применены участки наружных стен из сэндвич-панелей, для сэндвич-панелей необходимо подтвердить EI45 (табл. 21 123-ФЗ, п. 5.4.18 СП 2.13130.2012), а для опорных конструкций сэндвич-панелей указанных участков обеспечить R45 (табл. 21 123-ФЗ, п. 5.2.1 СП 2.13130.2012) |  |  |  |  |
| 9 | при выполнении стен лестничной клетки до уровня покрытия (не выступающими за уровень кровли) обеспечить для покрытия в границах ЛК REI60 (табл. 21 123-ФЗ, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012) |  |  |  |  |
| 10 | на каждом этаже лестничной клетки предусмотреть окна площадью остекления не менее 1,2 м2 (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012) |  |  |  |  |
| 11 | для наружных стен лестничной клетки, примыкающих под углом 90° к стене здания, обеспечить REI60 (табл. 21 123-ФЗ, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012) |  |  |  |  |
| 12 | расстояние от проемов в стенах лестничной клетки, примыкающих под углом 90° к стене здания, до проемов смежных помещений принять не менее 4 м (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012) |  |  |  |  |
| 13 | перегородки вестибюля 1-го этажа, в котором размещена открытая лестница, предусмотреть не ниже EI45 с дверями EI30 (п. 4.19 СП 4.13130.2013 с изм. 1, табл. 23, 24 123-ФЗ), обращаю внимание, что лестница 2-го типа рассматривается в качестве эвакуационной с соответствующими требованиями по уклону и ширине марша (в ином случае, эвакуация через помещение с этой лестницей не допускается) |  |  |  |  |
| 14 | наименование «помещение приема пищи» допустимо, когда речь идет о специально выделенном помещении, где обедает персонал, в данном же случае (см. раздел ПЗ) подразумевается «обеденный зал» (или «кафе») для обеспечения питанием проживающих в мотеле, наименование помещения откорректировать, указать количество посадочных мест для проверки решений по эвакуации (с учетом общего количества проживающих 88, см. раздел ПЗ) |  |  |  |  |
| 15 | гостиничные номера 1-го этажа размещены совместно с помещениями административного, инженерно-технического назначения, помещением приема пищи (обеденным залом), необходимо предусмотреть гостиничные номера в отдельной части этажа и отделить ее перегородками EI45 с дверями EI30 (п. 5.2.4 СП 4.13130.2013 с изм. 1, табл. 23, 24 123-ФЗ) |  |  |  |  |
| 16 | венткамеру (независимо от категории) отделить перегородками EI45 (п. 8.1 СП 7.13130.2013 с изм. 1, табл. 23, 24 123-ФЗ) |  |  |  |  |
| 17 | указать количество эвакуируемых (проживающих и персонала) с каждого этажа для проверки решений по эвакуации; обращаю внимание, что с 1-го этажа предусмотрено 2 выхода по 1,2 м и 2 по 1 м, при этом каждые 3 из них должны иметь соответствующую пропускную способность (п. 4.2.4 СП 1.13130.2009), со 2-го этажа 2 выхода шириной 1 м, каждый из них должен иметь соответствующую пропускную способность (п. 4.2.4 СП 1.13130.2009) |  |  |  |  |
| 18 | внести сведения об организации эвакуации МГН, ширину дверей для помещений с пребыванием МГН (номеров, санузлов, столовой и т.д.) предусмотреть не менее 0,9 м, ширину коридоров для эвакуации МГН – не менее 1,5 м (СП 59.13330.2016) |  |  |  |  |
| 19 | дверь из лестничной клетки предусмотреть шириной не менее ширины марша (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009) |  |  |  |  |
| 20 | для лестницы 2-го типа указать уклон и ширину марша (п. 4.4.2 СП 1.13130.2009) |  |  |  |  |
| 21 | указать классы отделочных материалов для лестничной клетки, вестибюля, коридоров, обеденного зала, номеров (ч.ч. 6, 7 ст. 134 123-ФЗ) |  |  |  |  |
| 22 | для навесных шкафов ПК, устанавливаемых в коридорах на высоте около 1,35 м, предусмотреть ниши или зашивку на всю высоту материалами классов пожарной опасности по табл. 28 123-ФЗ (п. 4.4.4 СП 1.13130.2009) |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Беляев Константин Валерьевич |
| Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Необходимо указать отметку земли и отметку крылец, при перепаде высот более 0,014 (п.5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330) предусмотреть пандус с уклоном не более 1:20 с двухсторонними поручнями по п.4.1.14 СП 59.13330.2012. |  |  |  |  |
| 2 | Пояснить нумерацию буквенных осей латинским алфавитом в России, в нарушении п. 5.3 ГОСТ Р 21.1101-2013 |  |  |  |  |
| 3 | Обосновать отсутствие навеса над входом в гостиницу, в нарушении п. 5.11 257.1325800.2016, п.6.1.4 СП 59.13330.2016. |  |  |  |  |
| 4 | Необходимо определить категорию гостиницы для проверки выполнения п. 6.2.6 СП257.1325800.2016 |  |  |  |  |
| 5 | Пояснить где расположен санузел для МГН с габаритами не менее 2,2х2,25 м, с дверью шириной не менее 0,9 м, п. 6.3 СП 59.13330.2016. |  |  |  |  |
| 6 | Пояснить где расположена душевая для МГН с габаритами согласно п. 6.3 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |
| 7 | Расставить оборудование (предоставить раздел ТХ) в номерах для МГН, указать количество чел. в номере для проверки выполнения п. 7 СП 59.13330.2016. |  |  |  |  |
| 8 | Необходимо указать на планах тактильные предупреждающие средства п. 5.1.10, 5.1.12, 6.2.3, 8.1.6 СП 59.13330.2016. |  |  |  |  |
| Замечания для сведения исполнителя и заказчика |
| 1 | При реконструкции может быть принят согласованный вариант разумного приспособления, п. 4.1 СП 59.13330.2016. Необходимо предоставить согласования принятых проектных решений. |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Кучуро Наталья Владимировна |
| Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | Тепловая оболочка не соответствует п. 5.1 (б) СП 50.13330 (п. 19 паспорта) |  |  |  |  |
| 2 | Необходимо обосновать отсутствие коэффициента неоднородности в теплотехнических расчетах наружных стен (r), таб.1 ГОСТ Р 54851-2011 |  |  |  |  |
| 3 | Предоставить теплотехнические расчеты, выполненные в соответствии с требованием п. 5.4 СП 50.13330.2012 или по СП 230.1325800.2015, СП 345.1325800.2017, с использованием температурных полей с учетом теплопотерь на участках углов здания, дверных и оконных откосов и т.п. |  |  |  |  |
| 4 | Дата заполнения паспорта 2020 г., следовательно, необходимо выполнить требования п. 7 (8) приказа 1550/пр от 17.11.2017 г. - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается на 20% (п. 27 паспорта) |  |  |  |  |
| 5 | Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий определена не верно, п. 27 паспорта (для 2-х этажных гостиниц 0,414, таб. 14 СП 50.13330, с учетом зам. 4 составит 0,3312) |  |  |  |  |
| Замечания для сведения исполнителя и заказчика |
| 1 | Для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются: проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации, п. 13 (г) Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145. - Текстовая часть проектной документации содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, п.3 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. - Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию, п. 4.1.9 ГОСТ Р 21-1101-2013. |  |  |  |  |
| 2 | На обязательной основе применяются нормы согласно постановления №1521 от 26.12.2014 г., на добровольной основе применяются нормы согласно приказа №831 от 17.04.2019 г. |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Кучуро Наталья Владимировна |
| Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» |
| Подраздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» |
| Замечания, обязательные для устранения |
| 1 | В составе раздела марки ТБЭ не представлена графическая часть проектной документации, содержащая информацию, необходимую собственникам тепловых сетей, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации тепловых сетей, в том числе: схемы скрытой прокладки трубопроводов тепловых сетей, места расположения элементов тепловых сетей (герметической перегородки), повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, что не соответствует требованиям п. 6.9 СП 255.1325800.2016. |  |  |  |  |
| 2 | Состав раздела должен соответствовать требованиям п. 6 СП 255.1325800.2016, и состоять из текстовой и графической части согласно ч. 2 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федеральному закону №384-ФЗ ч. 9 ст. 15, в том числе: - минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и (или) необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения; - сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения; - сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. |  |  |  |  |
| Замечания для сведения исполнителя и заказчика |
| 1 | В связи с тем, что выявленные замечания и ответы на замечания хранятся в деле экспертизы проекта и являются документом, подтверждающим процесс проведения экспертизы, просьба ответы на замечания предоставлять в форме «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений, с указанием ответственного лица, подготовившего ответы, а также все внесенные в текстовую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста. |  |  |  |  |
| 2 | Проектную документацию необходимо выполнить в электронном копируемом формате согласно приказа №783/пр |  |  |  |  |
| Эксперт |  | Микрюкова Маргарита Владимировна |

Справки и консультации по тел. 8-391-274-50-94

Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста и графики

Ответы на замечания просьба предоставить в форме Таблицы «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений или обоснованием отказа вносить изменения, с подписью и печатью ответственного лица со стороны Заказчика и Проектировщика.

При направлении материалов, ответов на замечания и т.п. убедительно просим Вас указывать в теме письма номер договора.