ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ от 09.07.2020 г.

по проектной документации и/или результатам инженерных изысканий на объект:

«Строительство высоконапорного водовода».

Консультации экспертов Вы всегда можете получить по телефону: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 (бесплатно по России) или обратившись по эл. почте sibstroyekspert@mail.ru.

- Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

- Приложение Р не оформлено подписями предающей и принимающей сторон.

2. Отсутствует информация о высоте снежного покрова.(п.2 ТЗ) (СП 47.13330.2012  п.5.1.3.2.3 Топографическую съемку выполняют, как правило, в благоприятный период года. Допускается выполнение съемки при высоте снежного покрова (наледи) не более 1/3 высоты сечения рельефа создаваемого инженерно-топографического плана, при этом создаваемые планы подлежат обновлению в благоприятный период года по отдельному договору, если данный вид работы не был указан в задании.)

3. При отсутствии ранее выполненных съемок следует детально описать как определялась граница заболоченности под снегом. (п.5.6 СП 47.13330.2012). Возможно следует написать про актуализацию ранее созданных инженерно-топографических планов.

4. Информация о системе высот на топоплане Балтийская) не соответствует тексту отчета (Балтийская 1977 года)

5. Не выполнено закрепление проектируемых трасс . в п.4.2.3 отчета «Закрепление углов будет осуществлено…» (п.2.4 Технического задания)

| Эксперт | Мельникова Вера Васильевна |
| --- | --- |

Инженерно-геологические изыскания

Замечаний нет.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания

- Не указан источник климатической информации, представленной в таблицах 3.2.1 – 3.2.30 и период наблюдений, за который представлена информация. Согласно п.7.1.8 СП 47.13330.2016, действующему с 01.07.2017г, материалы метеорологических наблюдений подлежат дополнению за каждые последние 5 лет.

- В составе графических приложение отсутствуют гидроморфологические схемы участков перехода через водные объекты с указанием места расположения расчетных створов – п.7.1.21 СП 47.13330.2016.

- Не представлен графический материал согласно п.7.1.21 СП 47.13330.2016: поперечные профили по гидрометрическим створам, продольные профили пересекаемых водотоков на участке изысканий, графики зависимости расходов воды, площадей водного сечения и средних скоростей потока от уровня воды, профили предельного размыва для расчетных створов.

| Эксперт | Путилина Лидия Николаевна |
| --- | --- |

Инженерно-экологические изыскания

Замечания, обязательные для устранения

- Структура и наполнение отчета ИЭИ должны соответствовать требованиям к составу и содержанию отчета по результатам ИЭИ для проектной документации (п. 8.5.3 СП 47.13330.2012) – следует представить раздел «Заключение»

- В составе материалов ИЭИ отсутствует протокол радиационного обследования (представлен для другой территории, сведения о которой, кроме того, отсутствуют в перечне ИЭИ прошлых лет)

- В нарушение ТЗ в составе материалов ИЭИ отсутствует описание точек наблюдения, фотоматериалы, акты отбора проб и пр., подтверждающие достоверность проведения рекогносцировочного обследования и маршрутных наблюдений

- Графические приложения выполнены с нарушением требований ТЗ, пп. 8.5.1–8.5.3 СП 47.13330.2012: на карте фактического материала отсутствуют точки отбора проб; карта современного экологического состояния отсутствует (должна отражать результаты всех исследований); на карте экологических ограничений не показаны ЗСО водозаборов

- Не представлены сведения о категории водных объектов рыбохозяйственного значения; рыбохозяйственная характеристика водных объектов (р. Ярейю и притока) (ТЗ, ГОСТ 17.12.04-77)

4.	Раздел 2.10 «Хозяйственное использование территории» должен содержать в т. ч. категории земель, сведения о землепользователях/землевладельцах (п. 8.5.3 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ГОСТ 28329089)

5.	Не обосновано отсутствие проведения агрохимических исследований почв; отсутствуют выводы о пригодности (непригодности) почв для целей рекультивации (рекомендации к снятию плодородного слоя) (пп. 8.4.13, 8.5.1 СП 47.13330.2012, ГОСТ 17.4.3.02-85 «Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»)

6.	В нарушение ТЗ отсутствует информация от специально уполномоченных органов о наличии в пределах района работ флоры и фауны, занесенной в Красную Книгу РФ и НАО (пп. 8.4.9, 8.5.3 СП 47.13330.2012, ст. 60 Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ)

Замечания для сведения исполнителя и заказчика

- Следует предоставлять выписку из реестра членов саморегулируемой организации, действительную на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) или предоставления документации в экспертизу (ст. 55.8 п.1, ст. 48 п.4 ГК РФ, ст. 3.3 п.1 190-ФЗ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»)

- Не представлены сведения о наличии (отсутствии) в районе намечаемого строительства, на землях, отводимых в постоянное и временное пользование, зон с особыми условиями использования территорий от уполномоченных органов (ТЗ), в том числе:

- округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов (п. 8.5.3 СП 47.133302012, ст. 105 ЗК РФ, ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 23.02.1995 № 26-ФЗ)

- особо охраняемых природных территорий федерального значения (ст. 2, 4 Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; п.35 приказа МПР России от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий»; пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012) Сделать выводы в текстовой части о расположении ООПТ и ее охранной зоне, указать источник информации

- В нарушение СП 47.13330.2016 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр) полевые геоботанические исследования, измерения мощности дозы гамма-излучений, поиск и выявление локальных радиационных аномалий (?) проведены в зимнее время (январь). Возможность проведения обследований должна быть обоснована, выводы соответствовать

- Не представлено заключение историко-культурной экспертизы на земельный участок, подлежащий воздействию земляных, строительных и иных работ, а также решение органа охраны объектов культурного наследия о возможности проведения работ (ст. 3, 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

- Не представлены официальные данные Росгидромета, требуемые для последующих прогнозов расчетными методами загрязнения атмосферного воздуха: климатические характеристики, фоновое загрязнение атмосферного воздуха, а также гамма-фон (обосновать отсутствие необходимости, климатическая справка в любом случае нужна); не приведены ПДК при оценке качества атмосферного воздуха (ТЗ, п. 8.4.8 СП 47.133302012)

- Не проведена оценка радиологического загрязнения почв по результатам исследований в текстовой части

- В подтверждение соответствия исполнителей работ требованиям п. 4.22 СП 47.13330.2012, ТЗ необходимо представить аттестаты аккредитации всех лабораторий (дополнить областью аккредитации, данными о метрологической аттестации средств измерений при необходимости)

- Актуализировать нормативные документы (ГОСТы по отбору проб почв, ГН атмосферного воздуха, ПДК р.хоз. и др.)

- Откорректировать табл. 1.1 в соответствии с фактически выполненными работами

| Эксперт | Трибулкина Надежда Сергеевна |
| --- | --- |

- Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Замечаний нет.

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

Замечания, обязательные для устранения.

1. Не представлены проект планировки территории и проект межевания территории, утвержденные в установленном порядке – требования п.11статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, требование п. 18.2 Задания на проектирование.

2. Не представлено заключение историко-культурной экспертизы – письмо ДОК и с НАО от 16.10.2019 №01-18/9304.

Эксперт                                                                                           Симончук Евгений Петрович

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. искусственные сооружения»

Замечания, обязательные для устранения:

1. Согласно данным инженерно-геологических изысканий на площадке строительства имеются участки с талыми грунтами (талик), но согласно проектным данным принцип использования грунтов – I, требуется обосновать принятые решения, предусмотрено замораживание грунтов?

Согласно данным изысканий:

- При использовании талых грунтов в основании сооружений - II принцип строительства, необходимы мероприятия, обеспечивающие сохранение талых грунтов в процессе их эксплуатации. Эти мероприятия заключаются в создании условий повышенного снегонакопления, укладке теплоизоляционных покрытий в зимний период, использовании тепловыделений функционирующих сооружений и т.д.

- На участках с предполагаемым повышенным снегонакоплением, для сохранения мерзлых грунтов в основании сооружений, при проектировании следует предусмотреть установку сезонно охлаждающих устройств (СОУ).

- При мониторинге в процессе строительства и эксплуатации сооружений необходимо следить за очагами проявления опасных инженерно-геокриологических процессов, предотвращая и минимизируя их развитие.

Что предусмотрено проектом?

2. Согласно данным изысканий, площадка подтопляемая, какие мероприятия предусмотрены? При проектировании и строительстве на подтопленных участках рекомендуется провести мероприятия по организации поверхностного стока и созданию системы водоотведения.

3. Требуется предоставить расчет свай и расчет конструкций эстакады (в том числе и опоры водного перехода), требуется указать предполагаемую длину свай, указанное в проекте значение 12.0 м не соответствует инженерно-геологическим разрезам. Для возможности использования проекта в качестве основного документа при строительстве и принятии решений о безопасности (Ч. 10 ст. 15 ФЗ-384) необходимо предоставить конструктивные решения на сваи, с определением длины свай и количества свай.

4. П. 7.2.1 СП 25.13330 не выполнен, для оснований свайных фундаментов несущая способность основания дополнительно определяется по данным полевых испытаний свай.

5. Защита стальных труб от коррозии не соответствует п. 9.3.11 и табл Ц6 СП 28.13330.2011 (изоляционное с электрохимзащитой). К изоляционным откосятся: битумно-полимерные, битумно-резиновые и иные покрытия (прим. П. 3 к табл Ц6)

6. П. 6.3.10 СП 25.13330.2012 Полые сваи и сваи-оболочки, не требующие по расчету бетонного заполнителя, следует заполнять бетоном класса не ниже В7,5 или раствором марки М100, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса не ниже В15 с соблюдением требований по предотвращению образования трещин.

7. В проекте не предусмотрен геотехнический мониторинг, что не соответствует требованиям:

- п. 4.5 СП 25.13330.2012 Соответствие состояния грунтов основания и фундаментов проектным требованиям при сдаче сооружения в эксплуатацию должно быть подтверждено результатами натурных наблюдений или испытаний, выполненных в период строительства согласно проекту геотехнического мониторинга.

- П. 15.2 В районах распространения многолетнемерзлых грунтов мониторинг необходимо проводить для всех видов зданий и сооружений, в том числе подземных инженерных коммуникаций.

8. В проекте отсутствует описание конструкций эстакады, в том числе конструктивная схема сооружения, марки стали, ссылки на стандарты, сечения элементов, конструктивные решения фундаментов, несущая способность свай, что не соответствует требованиям п. 36-ж, т, о Постановления №87 и ч. 6 ст 15 ФЗ №384.

Замечания для сведения исполнителя и заказчика (не оказывающие влияние на безопасность объекта):

В связи с тем, что выявленные замечания и ответы на замечания хранятся в деле экспертизы проекта и являются документом, подтверждающим процесс проведения экспертизы, просьба ответы на замечания предоставлять в форме «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений, с указанием ответственного лица, подготовившего ответы, а также все внесенные в текстовую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста. Спасибо за понимание.

Эксперт                                                                            Микрюкова Маргарита Владимировна

Раздел 5 «Проект организации строительства»

Замечания, обязательные для устранения.

Общая продолжительность строительства проектируемых объектов определена  без учета специфики производства работ в зимний период и доставки материалов в связи с отдаленностью?

Устранить разночтения в продолжительности работ в р.15 табл.15.1 и   в р.17 табл.17.1 в связи с тем, что согласно ГрК РФ статья 51 разрешение на строительство выдается на период, указанный в ПОСе.

Эксперт                                                                                       Алексеева Наталья Алексеевна

Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Замечания, обязательные для устранения

- Не представлен расчет ущерба водным биологическим ресурсам (Методика исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, утв. Федеральным агентством по рыболовству 25.11.2011 г.); проектные решения не согласованы с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (ст. 50 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" от 20.12.2004 N 166-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»)

- Следует определить потенциальных потребителей всех отходов 1-4 классов опасности (указать регионального оператора, номер полигона в ГРОРО, представить лицензию и пр.) (п. 40 б) Положения…, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 1, 3, 4, 10, 18 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ)

- Не проведен расчет ущерба объектам животного мира (приказ МПР России от 8 декабря 2011 года № 948, приказ МПР России от 28 апреля 2008 № 107)

- В соответствии с разделом «Рекультивация нарушенных земель» рекультивации подлежат полностью все земли в долгосрочном и краткосрочном отводе (полоса отвода площадью 12,9247 га), однако в данном проекте ликвидация объекта не рассматривается, и, соответственно, должны быть выделены в общем землеотводе и рассмотрены земли, нарушаемые и неиспользуемые после окончания строительных работ. Кроме того, раздел не вполне соответствует требованиям ПП РФ от 10.07.2018 № 800: полностью отсутствуют графическая часть (в том числе упомянутая схема 71-01-НИПИ/2019-ООС2-Г1) и затраты на рекультивацию. Откорректировать раздел

- Не описаны мероприятия по охране подземных вод в связи с расположением в границах 3-го пояса ЗСО водозаборных скважин Южно-Хыльчуюского месторождения; показать ЗСО на графических материалах (СанПиН 2.1.4.1110-02)

Замечания для сведения исполнителя и заказчика

- не описаны решения по обращению с избыточным грунтом (если образуется)

- стоки, передаваемые на ОС, отходами не являются

- нет мероприятий организационно-технического характера по охране почв.

Эксперт                                                                                      Трибулкина Надежда Сергеевна

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Замечаний нет.

Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Замечаний нет.

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Подраздел 10.1. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Подраздел 10.2. «Анализ опасности и оценка степени риска»

Подраздел 10.3. «Организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием»

Подраздел 10.4. «Коррозийная безопасность»

Замечаний нет.

Справки и консультации по тел. 8-391-274-50-94

Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста и графики

Ответы на замечания просьба предоставить в форме Таблицы «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений или обоснованием отказа вносить изменения, с подписью и печатью ответственного лица со стороны Заказчика и Проектировщика.

При направлении материалов, ответов на замечания и т.п. убедительно просим Вас указывать в теме письма номер договора.