ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ от 31.07.2020 г.

по проектной документации и/или результатам инженерных изысканий на объект:

«Духовно-просветительный центр при храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца».

- Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

Без замечаний.

Инженерно-геологические изыскания

Замечания, обязательные для устранения:

- В составе задания на изыскания (Приложение А) отсутствует графическая часть с указанием местоположения (контура) проектируемого объекта, нарушение СП 47.13330.2012, п.4.12, 6.3.2.

- В составе технического отчета, в нарушение требований СП 47.13330.2012, п.6.7.1, отсутствует карта фактического материала.

- В техническом отчете отсутствуют показатели агрессивности грунтов выше УГВ к металлическим конструкциям (СП 28.13330.2017, табл. Х.5), к стали (ГОСТ 9.602-2016, табл. 1), требования технического задания.

- Отсутствует таблица сопоставление характеристик грунтов, полученных разными методами (полевыми, лабораторными) с нормативными таблицами, и таблица рекомендуемых для проектирования нормативных и расчетных показателей, СП 47.13330.2016, п.6.3.1.5. Показатели прочностных и деформационных свойств грунтов площадки определены без учета результатов полевых испытаний грунтов в массиве методом статического зондирования.

- В техническом отчете (раздел 8) приведена оценка пучинистых свойств грунтов зоны сезонного промерзания. Согласно ГОСТ 25100-2011, табл. Б.27, степень пучинистости оценивается величиной относительной деформации морозного пучения, определяемой в соответствии с ГОСТ 28622. В техническом отчете отсутствуют значения относительной деформации морозного пучения. Обосновать оценку пучинистых свойств грунтов площадки в соответствии с СП 22.13330.2011, п.6.8.3, опытными данными.

| Эксперт | Юшина Галина Валентиновна |
| --- | --- |

Инженерно-экологические изыскания

Замечания, обязательные для устранения:

- В составе материалов ИЭИ полностью отсутствуют протоколы проведенных исследований (и результаты исследований, соответственно), а также приложение М («Сведения из НОВОТОРС Прикамье»)

- Графические приложения следует дополнить; картой фактического материала (имеется только в составе программы ИЭИ), картой зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО, охранная зона ОКН) (пп. 8.5.1–8.5.3 СП 47.13330.2012)

- Не представлены сведения о наличии (отсутствии) в районе намечаемого строительства, на землях, отводимых в постоянное и временное пользование зон с особыми условиями использования территорий от уполномоченных органов, в том числе:

- поверхностных и подземных источников водоснабжения в районе производства работ, а также о наличии зон санитарной охраны источников водопользования (пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012)

- «По предоставленным данным Министерства природных ресурсов Пермского края, испрашиваемая территория находится в пределах утвержденных границ второго пояса ЗСО Большекамского водозабора, используемого для питьевого водоснабжения г. Перми» – где эти данные Минприроды представлены (?), откорректировать

- «Утвержденные зоны санитарной охраны подземных водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, на участке изысканий отсутствуют (Приложение И) – нет таких сведений в приложении И, откорректировать

- санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ГОСТ 28329089; пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012)

- «По сведениям из ИСОГД г. Перми, утвержденные СЗЗ на территории работ отсутствуют (Приложение Л) – нет таких сведений в приложении Л, откорректировать

Замечания для сведения исполнителя и заказчика

- следует предоставлять выписку из реестра членов саморегулируемой организации, действительную на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) или предоставления документации в экспертизу (ст. 55.8 п.1, ст. 48 п.4 ГК РФ, ст. 3.3 п.1 190-ФЗ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»)

- указать расстояния до ближайших жилых домов и других нормируемых территорий

- п. 5.2: «Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия» – откорректировать (участок частично в границах охранной зоны ОКН регионального значения).

| Эксперт | Трибулкина Надежда Сергеевна |
| --- | --- |

- Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Замечания, обязательные для устранения:

- Согласно представленному ГПЗУ вид разрешенного использования земельного участка 3.7 относится к условно-разрешенному, а не к основному, в связи с чем необходимо предоставить обоснование, в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса РФ;

- Согласно п.1.4 ТЗ здание необходимо предусмотреть 2х-3хэтажным, в связи с чем необходимо предоставить дополнение к ТЗ в части этажности или откорректированное ТЗ;

- Не представлено:

- обоснование размещения проездов и благоустройства на дополнительной территории;

- согласование Росавиации на размещение объекта на приаэродромной территории;

- согласование строительства в зоне Р-2 с органами охраны объектов культурного наследия, согласно ГПЗУ;

- согласование о размещении парковок на городской территории;

- согласование эскизного проекта и паспорта фасадов, согласно п.2.2 ТЗ;

- согласование благоустройства с МКУ «Пермблагоустройство», согласно ТУ от 24.03.2020;

- Не предоставлена выписка из реестра СРО в соответствии со ст. 55.8 ч.1, ст. 48 ч.4 Градостроительного кодекса РФ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145.

| Эксперт | Зигельман Евгения Олеговна |
| --- | --- |

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Замечания, обязательные для устранения:

- В нарушение п.12 «о» Постановления №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на сводном плане инженерных сетей сети теплоснабжения показаны не до мест подключения к существующим сетям, сети водоснабжения не показаны, отсутствуют условные обозначения сетей;

- Отвод стоков в южном направлении предусмотрен в сторону участка многоквартирной застройки с нарушением прав третьих лиц. В данном случае необходимо предусмотреть дополнительно лоток вдоль ограждения с выпуском на ул. 25го октября (с указанием отметок и уклона). А также не выполнены требования ТУ на благоустройство на строительство ливневой канализации с локальными очистными сооружениями от 24.03.2020г;

- Не предусмотрено ограждение газона и стоянка на территории участка, согласно ТУ на благоустройство от 24.03.2020г.;

- На основании согласования расположения площадки для мусоросборников, необходимо предусмотреть установку дополнительного контейнера на существующей площадке, а также показать ее расположение в графической части;

- Согласно требованиям Федерального закона №384-ФЗ ст. 25 в проектной документации на здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения. Водоотвод с подземных частей фундаментов и полов не обеспечен, необходимо предусмотреть отмостку с надежной гидроизоляцией в соответствии со СНиП III-10 -75 по всему периметру здания. В проектной документации к стене здания с западной стороны примыкает газон, что недопустимо.

| Эксперт | Зигельман Евгения Олеговна |
| --- | --- |

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

В части «Объемно-планировочные решения»

Замечания, обязательные для устранения:

1. Необходимо корректно указать класс функциональной пожарной опасности. Предоставляются досуговые и образовательные услуги, следовательно, класс здания Ф4 или Ф2.

2. Необходимо указать возраст обучающихся.

3. Необходимо указать нормы проектирования, соответствующие принятой технологии и классу функциональной пожарной опасности здания.

Согласно п. 1.5 СП 258.1311500.2016 «Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности»: в отношении зданий, в которых осуществляется образовательная деятельность духовными образовательными организациями, подлежащая лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в отношении зданий, предназначенных для обучения религии, применяются требования пожарной безопасности, установленные для зданий образовательных организаций.

4. Обосновать площади учебных кабинетов при вместимости 23 чел. (менее чем 2,5 м2 на чел. без учета мебели), СП 118.13330, СанПиН 2.4.2.2821-10, СП 251.1325800.2016.

5. Обосновать отсутствие медицинского блока в образовательной организации с доступом инвалидов, с физкультурным залом, п. 5.16а СП 118.13330, СП 251.1325800.2016, СП 143.13330.2012.

6. Обосновать отсутствие доступных для МГН раздевальных и душевых при спортивном зале, п. 7.2.6, 7.5 СП 59.13330.2012.

7. Необходимо предусмотреть доступ МГН на эстраду актового зала, п. 7.2.4 СП 59.13330.2012.

8. Обосновать не соответствующую площадь раздевальных при спортивном зале, п. п.4.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. Обосновать отсутствие доступа МГН во все классы с устройством соответствующего места для занятий, п. 7.2 СП 59.13330.2012.

10. Пояснить как предусмотрен доступ кровли (особенно стеклянной), проход по кровле до оборудования, указать лестницы на перепаде кровель.

11. Обосновать высоту ограждений менее нормируемой, п. 6.17 СП 118.13330.2012, п. 5.2.15, 8.2.1 СП 1.13130.

12. Необходимо привести расчёты индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями и индексов приведенного уровня ударного шума, в соответствии выполнения требования пункта 13(е), 14(л) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, ст. 10 п.5 и 8, ст. 24 ФЗ №384 для оценки выполнения требований пунктов 4.3, 9.2, 9.3 СП 51.13330.2011, п. 2.3, 3.3, 3.12, 4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10.

13. В нарушение требования статей 15(6), 22, 23 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, пункта 13(д) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 в текстовой части отсутствует описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей. В соответствии с требованиями статьи 15(6) Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, необходимо выполнить расчеты и представить в текстовой части расчетные показатели коэффициентов естественного освещения (КЕО) и инсоляции нормируемых помещений для оценки принятых проектных решений на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п. 7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

14. Обосновать отсутствие утепление полов 1-го этажа (по грунту), отсутствует замкнутый тепловой контур здания, в нарушении п. 5.1 СП 50.13330.

15. Расстояние по горизонтали от проемов лестничной клетки до других проемов менее 1,2 м, в нарушении п. 5.4.16 СП 2.13130 (для лестницы в осях 1-3/М-Н).

16. Эвакуация из пом. 202 предусмотрена через три помещения в лестничную клетку, в нарушении ст. 89 ФФЗ №123.

17. Обосновать отсутствие акустического шва лифтовой шахты, п. 9.21б СП 51.13330.2011.

К сведению:

1. Для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются: проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации, п. 13 (г) Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145.

- Текстовая часть проектной документации содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, п.3 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

- Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию, п. 4.1.9 ГОСТ Р 21-1101-2013.

2. На обязательной основе применяются нормы согласно постановления №1521 от 26.12.2014 г., на добровольной основе применяются нормы согласно приказа №831 от 17.04.2019 г. (№687 от 02.04.2020 г).

| Эксперт | Кучуро Наталья Владимировна |
| --- | --- |

В части «Конструктивные решения»

Без замечаний.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

Без замечаний.

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система водоотведения»

Замечания, обязательные для внесения изменений:

1. Ссылка на Технические условия на подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, указанная в текстовой части, не соответствует приложенным Техническим условиям подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения № 110-11953 от 08.07.2020 г., выданные ООО «Новогор-Прикамье.

# 2. Наружное подключение к системе водоснабжение выполнено не в соответствии с Техническими условиями.

3. Гарантированный напор в системе водоснабжения указан не верно, согласно ТУ 17,67 м.

Гарантированный напор при пожаротушении указан не верно, согласно ТУ 10 м.

Необходимо при вести в соответствие и пересмотреть техническую характеристику насосной установки.

4. Откорректировать: в тексте указан отвод воды из ИТП через трап, в графической части предусмотрен приямок с погружным насосом.

| Эксперт | Никитина Надежда Андреевна |
| --- | --- |

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Замечания, обязательные для устранения:

Тепловые сети

1. Согласно СП 124.13330.2012 в текстовой и графической части подраздела «Тепловые сети» предоставить следующую информацию:

- о материале запорной, дренажной и воздушной арматуры с указанием приварная/фланцевая (п.10.9; п.10.12);

- об изоляции и антикоррозионном покрытии трубопроводов теплосети (п.11).

2.  Согласно текстовой части проекта уклон предусмотрен в сторону границы участка. Согласно профиля уклон предусмотрен в тепловую камеру. Приведите в соответствие.

Отопление

3. Согласно СП 60.13330.2016 в текстовой части проекта предоставить информацию:

- о высоте установки отопительных приборов на лестничной клетке (п.6.4.5);

- о защите от несанкционированного закрытия регулирующей арматуры у отопительных приборов на лестничной клетке (п. 6.4.10);

- о гидравлических испытаниях систем отопления и теплоснабжения приточных установок, отопительных агрегатов и воздушных тепловых завес (п.6.1.11);

- об устройствах для опорожнения системы, с уточнением, как и куда осуществляется дренаж (п.6.4.11);

- об уровне защиты от поражения током и температуре теплоотдающей поверхности для электрических отопительных приборов (п.6.4.15).

Вентиляция

4. Согласно СП 7.13130.2013, п.7.12 предоставить информацию в текстовой части проекта об ограждении вентиляторов дымоудаления, расположенных на кровле.

5. Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013, п.7: выделением измененного (дополнительного) текста и графики.

| Эксперт | Роганова Наталья Александровна |
| --- | --- |

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Без замечаний.

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

1. Необходимо корректно указать класс функциональной пожарной опасности. Предоставляются досуговые и образовательные услуги, следовательно, класс здания Ф4 или Ф2.

2. Необходимо указать возраст обучающихся.

3. Необходимо указать время работы здания.

4. Необходимо указать время обучения в каждом классе.

5. Пояснить не соответствие количества смен на листе 8 и листе 13 (таб. 1).

6. Необходимо указать нормы проектирования, соответствующие принятой технологии и классу функциональной пожарной опасности здания.

7. Обосновать отсутствие медицинского блока в образовательной организации с доступом инвалидов, с физкультурным залом, п. 5.16а СП 118.13330, СП 251.1325800.2016, СП 143.13330.2012.

8. Обосновать отсутствие доступных для МГН раздевальных и душевых при спортивном зале, п. 7.2.6, 7.5 СП 59.13330.2012.

9. Необходимо предусмотреть доступ МГН на эстраду актового зала, п. 7.2.4 СП 59.13330.2012.

10. Обосновать отсутствие доступа МГН во все классы с устройством соответствующего места для занятий, п. 7.2 СП 59.13330.2012.

| Эксперт | Кучуро Наталья Владимировна |
| --- | --- |

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Замечания, обязательные для устранения.

1. На основании п.8.1 РД11-06-2007 с целью определения размеров строительной площадки и размещения ее ограждения за границами опасных зон при производстве работ (п.6.2.8 СП 48.13330.2016, п.8.2 РД 11-06-2007) выполнить расчет определения размеров опасной зоны при работе крана в зависимости от высоты подъема и вылета крюка при подъеме груза, габаритов груза и размера отлета груза при падении согласно п.5.4 РД 11-06-2007, СНиП 12-03-2001 приложение 4.

2. Стройплощадка размещена за пределами отведенного земельного участка. На основании п.6.2.2 СП 48.13330 допускается использование на период строительства дополнительных территорий за пределами отведенного участка при согласовании с собственником этих территорий. Дополнить решения.

| Эксперт | Алексеева Наталья Алексеевна |
| --- | --- |

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Замечания, обязательные для устранения

- В графической части не представлен (пп. 25 г) ПП 87) ситуационный план (карта-схема) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, зон охраны (источников питьевого водоснабжения, ОКН).

- Не проведена оценка шумового воздействия (с учетом фонового шума) (СП 51.13330.2011, ГОСТ 31295.2-2005, СН 2.2.42.1.8.562-96).

- Не учтены отходы демонтажа; не определены потребители отходов (указать регионального оператора, номер полигона в ГРОРО); стоки, передаваемые на очистные сооружения, не относят к отходам (ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 1, 3, 4, 10, 18 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 июля 2015 г. № 12-59/16226).

- Не приведены площади земель, требуемых в постоянное и временное пользование (экспликация земель); не приняты решения по обращению с избыточным загрязненным грунтом (при необходимости выделить, как отход) (ПЗУ, ИЭИ, N 89-ФЗ, ФККО-2017, СанПиН 2.1.7.1287-03); не упоминается нахождение объекта в границах охранной зоны ОКН регионального значения и не описаны соответствующие мероприятия (ПП Пермского края от 13 мая 2016 № 292-п).

- Не представлен баланс водопотребления-водоотведения (суточные и годовые расходы на все нужды в период эксплуатации); привести ссылку на ТУ (п. 25 б) ПП 87); не упоминается нахождение объекта в границах 2-го пояса ЗСО и не описаны соответствующие мероприятия (СанПиН 2.1.4.1110-02).

| Эксперт | Трибулкина Надежда Сергеевна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Замечания, обязательные для внесения изменений:

- С целью оценки на соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14 прошу уточнить категорию населения (до 18 лет, старше 18 лет и др.?).

- В составе проекта не представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10.

| Эксперт | Двойнина Ольга Викторовна |
| --- | --- |

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Замечания, обязательные для устранения

- Класс Ф3.7 назначен неверно, основной вид деятельности – образовательный процесс соответствует Ф4.1 (ч. 1 ст. 32 123-ФЗ, п. 1.5 СП 258.1311500.2016), откорректировать.

- При обосновании расстояния от общественного здания II степени огнестойкости до ТП уточнить наличие в ТП маслонаполненного оборудования массой 60 кг и более в единице, при наличии принять расстояние не менее 16 м (п.п. 7.1.15, 4.2.131, 4.2.68 ПУЭ).

- Устройство проезда с одной продольной стороны обосновано ссылкой на п. 8.3 СП 4.13130.2013, с учетом высоты здания. Вместе с тем, данный пункт применим только при двусторонней ориентации помещений (согласно разъяснениям ВНИИПО), откорректировать (п. 8.1 СП 4.13130.2013).

- Представлена информация «Затяжки между колоннами 2го этажа в осях 1-3/И-Л – металлические, балки покрытия спортивного зала в осях 1-3/Е-Н – металлические». Затяжки – это связи? Обосновать пределы огнестойкости данных конструкций (табл. 21 123-ФЗ).

- Подтвердить сертификатом EI45 для противопожарного пояса витража (в прил. А представлен сертификат E15 на витраж в целом).

- По «витражному остеклению покрытия» уточнить: каково назначение данного объема высотой до 1,88 м? это эксплуатируемый объем или чердак? (соответствующие требования будут выставлены в зависимости от назначения). Описать решения по доступу в данный объем.

- Сведения о противопожарных перегородках «каркасно-обшивных» уточнить, обосновать предел огнестойкости (если «Кнауф», достаточно указать тип по каталогу).

- Сведения о разделении помещений различных классов ФПО «конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами», а также о ФПО спортзала, актового зала, кабинетов администрации исключить: размещение в образовательном учреждении указанных помещений необходимо для функционирования данных учреждений (при этом здание не становится многофункциональным), выделение таких помещений противопожарными преградами не требуется.

- Внести сведения о конструкции сцены актового зала.

- Венткамеры (независимо от категории) выделяются противопожарными перегородками EI45 с дверями EI30 (п. 8.1 СП 7.13130.2013).

- Уточнить ширину простенка между окном ЛК в осях «М-Н» и окном смежного помещения (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012).

- Вестибюль 110 отделить от коридора 106 (п. 5.2.7 СП 2.13130.2012).

- Категорию архивов В4 обосновать расчетом (СП 12.13130.2009, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013).

- Уточнить классы пожарной опасности отделки архивов (ч. 15 ст. 134 123-ФЗ).

- Ширина эваковыходов предусмотрена не менее 0,8 м при эвакуации менее 50 человек. Предусмотреть не менее 0,9 м в помещениях с пребыванием МГН и учебных помещений с расчетным числом учащихся более 15 чел. (п. 8.2.3 СП 1.13130.2009, п. 5.2.4 СП 59.13330.2012).

Сведения «высота прохода в техническом подполье предусмотрена не менее 1,8 м, ширина этих проходов предусмотрена не менее 1,2 м» при отсутствии техподполья исключить.

- Включить в структурную схему и в алгоритм работы систем, предусмотренные проектом решения по разблокировке эваковыходов.

| Эксперт | Беляев Константин Валерьевич |
| --- | --- |

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

1. Обосновать отсутствие медицинского блока в образовательной организации с доступом инвалидов, с физкультурным залом, п. 5.16а СП 118.13330, СП 251.1325800.2016, СП 143.13330.2012.

2. Обосновать отсутствие доступных для МГН раздевальных и душевых при спортивном зале, п. 7.2.6, 7.5 СП 59.13330.2012.

3. Необходимо предусмотреть доступ МГН на эстраду актового зала, п. 7.2.4 СП 59.13330.2012.

4. Обосновать отсутствие доступа МГН во все классы с устройством соответствующего места для занятий, п. 7.2 СП 59.13330.2012.

5. Необходимо указать на планах этажей и на плане участка тактильные средства, выполненные согласно п. 4.1.10, 4.1.12, 5.2.3, 5.2.12, 5.2.14 СП 59.13330.2012.

6. Необходимо обозначить и описать зоны безопасности для МГН. Зоны безопасности необходимо выполнить (указать что предусмотрено в проекте) согласно п. 5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012. При отсутствии зоны безопасности предоставить расчет достаточности времени эвакуации инвалидов согласно прил. В СП 59.13330.2012.

7. Необходимо машино-места стоянок автомобиля для МГН выполнить согласно п. 4 СП 59.13330.2012 (не далее 50 м от доступного входа, габаритами не менее 3,6х6,0 м с установкой знаков согласно ПДД), ст. 15 ФЗ №181.

| Эксперт | Кучуро Наталья Владимировна |
| --- | --- |

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

1. Обосновать отсутствие утепления полов 1-го этажа (по грунту), отсутствует замкнутый тепловой контур здания, в нарушении п. 5.1 СП 50.13330, не выполнены требования п. 9.13 СП 29.13330.

| Эксперт | Кучуро Наталья Владимировна |
| --- | --- |

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Подраздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Замечания, обязательные для устранения:

Раздел следует привести в соответствие с проектируемым объектом, на настоящий момент в разделе собраны общие сведения, применяемые ко всем зданиям (в том числе уникальным). (Например, Срок эксплуатации отдельных частей здания – следует выполнить именно для проектируемого каркасного здания)

1. В разделе имеются сведения о мониторинге: какой именно мониторинг предусматривается проектом? Геотехнический? Мониторинг за строительными конструкциями? Требуется уточнить необходимость мониторинга, и за какими конструкция именно предусмотрено вести мониторинг.

В случае попадания в зону влияния строительства рядом стоящих зданий (сооружений) природных объектов с высоким уровнем возможного получения ущерба в составе проектных решений необходимо предусмотреть мониторинг изменения их технического состояния и, при необходимости, геотехнический мониторинг грунтового массива на период опасного воздействия в целях своевременного принятия решений о защитных мерах. (П. 6.12 СП 255.1325800.2016)

2. В проекте следует указать сведения о первом обследовании здания (применительно к проектируемому) согласно ГОСТ 31937-2011 п.4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.).

3. Согласно ч. 9 ст. 15 ФЗ 384 требуется указать - сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения.

На данный момент в проекте скопирована общая таблица из СП 20.13330 с вертикальными прогибами, значения нагрузок не указаны.

4. В текстовой части проектной документации не приведены сведения о размещении скрытых трубопроводов, иных устройств тепловых сетей, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, что не соответствует требованиям п.п. 4 ч. 9 ст. 15 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5. В составе раздела марки ТБЭ не представлена графическая часть проектной документации, содержащая информацию, необходимую собственникам тепловых сетей, а также эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасности в процессе эксплуатации тепловых сетей, в том числе: схемы скрытой прокладки трубопроводов тепловых сетей, места расположения элементов тепловых сетей (герметической перегородки), повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, что не соответствует требованиям п. 6.9 СП 255.1325800.2016.

Замечания для сведения исполнителя и заказчика (не оказывающие влияние на безопасность объекта):

В связи с тем, что выявленные замечания и ответы на замечания хранятся в деле экспертизы проекта и являются документом, подтверждающим процесс проведения экспертизы, просьба ответы на замечания предоставлять в форме «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений, с указанием ответственного лица, подготовившего ответы, а также все внесенные в текстовую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста. Спасибо за понимание.

| Эксперт | Микрюкова Маргарита Владимировна |
| --- | --- |

Справки и консультации по тел. 8-391-274-50-94

Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста и графики

Ответы на замечания просьба предоставить в форме Таблицы «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений или обоснованием отказа вносить изменения, с подписью и печатью ответственного лица со стороны Заказчика и Проектировщика.

При направлении материалов, ответов на замечания и т.п. убедительно просим Вас указывать в теме письма номер договора.