ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ от 20.07.2020 г.

по проектной документации и/или результатам инженерных изысканий на объект:

«Контейнерная автозаправочная станция Амурского муниципального района Хабаровского края».

- Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

Замечания для сведения заказчика и исполнителя:

- На листе 13 последний абзац «время наблюдения 30минут» не соответствует требованиям п.5.5.3.1 Инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02)

- Для создания высотного обоснования следует использовать 5 пунктов (п.6.2.4 Инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02)

- ГОСТ 21.1101-2009 заменен на ГОСТ Р 21.1101-2013.

- Техническое задание не соответствует требованиям п.4.15 СП 47.13330.2016. отсутствует уровень ответственности (идентификационные сведения), сведения о системе координат и высот (п.5.1.10 СП 47.13330.2016).

- Приложение М не соответствует описанному в тексте отчета методу построения сети (см. п.6.2.9 Инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02). Дополнительно следует выполнять измерения между исходными пунктами.

| Эксперт | Мельникова Вера Васильевна |
| --- | --- |

Инженерно-геологические изыскания

Замечания, обязательные для устранения:

- Техническое задание не утверждено заказчиком, что не соответствует п.4.4 СП 446.1325800.2019.

- Отсутствует приложение к техническому заданию с контурами и экспликацией сооружений, что не соответствует п.4.10, 4.11, 4.12 СП 47.13330.2012.

3. Программа работ не согласована заказчиком, что не соответствует п.4.16 СП 47.13330.2012. Исполнителем программа утверждается, а не согласовывается.

4. На карту фактического материала не нанесены контура сооружений, для которых выполняются изыскания (п.6.7.1 СП 47.13330.2012).

| Эксперт | Леонидова Светлана Николаевна |
| --- | --- |

- Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Замечания, обязательные для устранения:

- Не предоставлена выписка из реестра СРО в соответствии со ст. 55.8 ч.1, ст. 48 ч.4 Градостроительного кодекса РФ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145;

- Для регистрации заключения в ГИС ЕГРЗ в соответствии с Приказом Минстроя №341пр от 08.06.2018 «Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» необходимо в п.1 «в», согласно Постановления № 87, указать код ОКС согласно Классификатора видов разрешенного использования земельных участков. Без указания данных сведений не пройдет электронная регистрация в системе ГИС ЕГРЗ;

| Эксперт | Зигельман Евгения Олеговна |
| --- | --- |

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Замечания, обязательные для устранения:

- Необходимо предоставить согласование Администрации на устройство подъезда за границей участка, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, особенно учитывая, что параллельно запроектированному проезду был расположен существующий проезд, и стыковка вновь запроектированного проезда с существующим в южной части не предусмотрена;

- Не предусмотрены площадки посадки и высадки пассажиров, в соответствии с п.14 Задания на проектирование;

- В нарушение п.12 «о» Постановления №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на сводном плане инженерных сетей сети водопровода и электроснабжения показаны не до мест подключения к существующим сетям;

- Не показана ширина подъезда к участку, радиусы поворота, в связи с чем нет возможности проверить правильность принятых проектных решений, но судя по визуальному восприятию, ширина может быть недостаточна. Необходимо показать ширину и обосновать принятые параметры в текстовой части;

- Не принята поправка на уплотнение грунта в ведомости земляных масс в нарушение п.7.6 СП 45.13330.2012;

- В графической части отсутствует информация о местах установки дорожных знаков, а также их номенклатура, в связи с чем нет возможности проверить правильность принятых проектных решений.

| Эксперт | Зигельман Евгения Олеговна |
| --- | --- |

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Замечания, обязательные для устранения:

1. На привязываемый проект необходимо предоставить положительное заключение экспертизы.

2. Пояснить не выполнение п.6 пп 2.17 задания на проектирование: отсутствуют мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

3. Пояснить, как обслуживаются инвалиды, имеют они ли возможность входить в здание, если да, то необходимо выполнить требования СП 59.13330.2012.

4. Ширина входной двери менее 1,2 м, в нарушении п.5.1.4 СП 59.13330.2012.

5. Габариты входного тамбура не соответствуют п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 (не менее глубиной 2,3м при ширине 1,5м).

6. Пояснить, санузел предназначен только для персонала или также и для посетителей. При проектировании санузла для посетителей необходимо его выполнить универсальным с габаритами согласно п. 5.3.3 СП59.13330.2012 (не менее 2,25х2,2 м).

7. Необходимо предусмотреть навес над входом, п. 5.1.3 СП 59.13330.2012.

8. Отметка крыльца ниже на 0,19 м отметки чистого пола здания, необходимо предусмотреть на крыльце пандус с уклоном не более 1:20, п. 4.1.14, 5.1.3 СП 59.13330.2012. Перепад высот на путях движения МГН и инвалидов не должен быть более 0,014 м, п. 5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330.2012.

9. Пояснить применение керамогранита ПВХ и фанеры в конструкции полов на путях эвакуации и в категорируемых помещениях (электрощитовая), в нарушении таб. 21, 28 ФЗ №123.

10. Необходимо обосновать применение горючих материалов (пластиковая стеновая панель) в конструкции вентфасада, предоставить ТС на примененную фасадную систему.

11. Не предусмотрена гидроизоляция в конструкции пола в помещениях с мокрыми процессами (санузел). Не обеспечена сохранность несущих конструкций от влаги, ст. 25 ФЗ №384, п. 7.2, 7.4 СП 29.13330. 2011, п. 9.1-9.3 СП 118.13330.2012.

12. Необходимо указать в экспликации помещений их категории в соответствии требований п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009 и статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008. № 123. Привести подтверждающие расчеты категорий помещений в разделе ИОС 5.7 (ТХ) по НПБ 105-03 и СП 12.13130.2009.

13. В категорируемых помещениях предусмотреть противопожарные преграды, в том числе двери и окна.

14. Необходимо в ведомости заполнения проемов указать ГОСТ, ТУ, производителя для проверки выполнения требования безопасности для пользователей зданием, ст. 11, 15(5), 30 ФЗ №384.

К сведению:

1. Для проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, представляются: проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации, п. 13 (г) Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145.

- Текстовая часть проектной документации содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, п.3 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

- Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию, п. 4.1.9 ГОСТ Р 21-1101-2013.

2. На обязательной основе применяются нормы согласно постановления №1521 от 26.12.2014 г., на добровольной основе применяются нормы согласно приказа №687 от 02.04.2020 г.

| Эксперт | Кучуро Наталья Владимировна |
| --- | --- |

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Замечания, обязательные для устранения:

1. Требуется обосновать принятые решения по отделке фасадов (раздел АР, лист 6), согласно п. 5.2.3 СП 2.13130 не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4.

2. Требуется предоставить паспорт на модульные здания и сооружения, подтверждающий возможность применения их в заявленных климатических условиях с расчетными снеговым и ветровым районами, либо предоставить расчетное обоснование всех принятых решений, согласно ч. 1 ст. 16 ФЗ 384.

3. Снеговой район, указанный в проекте – IV? Согласно карт, действующего СП 20.13330.2016 снеговой район п. Эльбан – III? Прошу уточнить (сведения необходимы для ГИС ЕГРЗ).

Эксперт Микрюкова Маргарита Владимировна

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

Без замечаний.

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система водоотведения»

Замечания, обязательные для внесения изменений:

1. Не представлен план КАЗС с внутренними сетями водоснабжения.

2. Не представлен план КАЗС с внутренними сетями водоотведения.

3. Предоставить паспорт очистных сооружений дождевых вод.

Эксперт                                                                             Никитина Надежда Андреевна

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Замечания, обязательные для устранения:

Отопление

1. Предусмотреть прибор отопления в помещении электрощитовой (пом.2) и в подсобном помещении (пом.5) с температурой внутреннего воздуха +16 °С либо предоставить расчет теплопотерь через ограждающие конструкции для данных помещений подтверждающий, обеспечение внутренней температуры воздуха +16 °С.

Кондиционирование

2. Согласно СП 60.13330.2016, п.14.3 дренаж системы кондиционирования предусмотреть в систему канализации с разрывом струи.

3. Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013, п.7: выделением измененного (дополнительного) текста и графики.

Эксперт                                                                             Роганова Наталья Александровна

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Без замечаний.

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

Часть 1 «Технологические решения контейнерной автозаправочной станции»

Замечания, обязательные для устранения:

Текстовая часть

1. В проектной документации на проектирование АЗС помимо СП 156 131302014. необходимо использовать НПБ 111-98 Автозаправочные станции «Требования пожарной безопасности».

2. Отсутствует паспорт, сертификат соответствия   блок-контейнера КАЗС.

3. В текстовой части нет информации о сливной площадке в соответствии с п.35 НПБ 111-98.

4. Объем аварийного резервуара должен превышать на 10% объем автоцистерны согласно п.35.НПБ 111-98.Отразить в пояснительной записке о характеристике, поступающей на АЗС автоцистерны.

5. В пояснительной записке указать основные природно-климатические условия   с целью определения глубины сезонного промерзания грунтов в зоне проектируемой КАЗС, которая необходима в дальнейшем для установки аварийного резервуара в соответствии с п.35 НПБ 111-98.

6. Санитарно-гигиенические условия труда рабочих АЗС должны быть определены в соответствии с руководством Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». Должна быть представлена гигиеническая оценка условий труда работников АЗС в зависимости от различных факторов воздействия на человека.

7. Территорий площадки должна также располагать пожарным щитом, дополнить с.7 в соответствии с постановлением №390 «О противопожарном режиме».

Графическая часть

1. Отсутствует ситуационный план склада с размещением зданий и сооружений, что не представляет возможность оценить проектные решения:

- нет привязки зданий и сооружений контейнерной АЗС, в соответствии с табл.2 СП 156 13130 2014 и табл.2 НПБ 111-98;

-отсутствует сливная площадка для автоцистерны в соответствии с п.35 НПБ111-98;

-не указаны направления движения въезда и выезда с площадки АЗС.

2. Отсутствует принципиальная технологическая схема блок-контейнера КАЗС.

3. Нет разреза сливной площадки с размерами отбортовки и уклона пандуса, так как нет площадки для АЦ по п.35 НПБ 111-98.

4. Отсутствует разрез аварийного резервуара с приемной трубой проливов и трубопроводом для отвода проливов из аварийного резервуара в соответствии с п.35.НПБ111-98, уровнем воды и глубиной промерзания грунта, так как отсутствует площадка для АЦ.

5. Отсутствует принципиальная технологическая схема блок-контейнера КАЗС.

6. В пояснительной записке и в графической части КАЗС не отражено наличие ограждения, препятствующего наезду на блок-контейнеры КАЗС.

Эксперт                                                                             Богачева Евгения Васильевна

Часть 2 «Автоматизация технологических решений»

Без замечаний.

Раздел 6 «Проект организации строительства»

1. Требуется пояснение: согласно текстовой части раздела ПОС «Район строительства расположен вне условий стесненной городской застройки и свободен от застройки.» но, в тоже время имеются сведения: «Возможно возведение операторной с навесом без вывода существующей АЗС из эксплуатации.» - следовательно, участок не свободен? Какие строения имеются на площадке? Почему возможно возведение без вывода?

4. Прошу обосновать необходимость выполнения геотехнического мониторинга, не понятно для чего он выполняется?

СП 22.13330.2016:

П.5.8.13 В проекте оснований и фундаментов необходимо предусмотреть проведение работ по геотехническому мониторингу реконструируемого сооружения и окружающей застройки при расположении объекта реконструкции на застроенной территории в соответствии с требованиями раздела 12.

П.6.12.17 Для сооружений, возводимых на участках потенциально опасной или опасной категории в карстово-суффозионном отношении, необходимо разработать программу и обеспечить проведение геотехнического мониторинга. Дополнительные требования по проведению геотехнического мониторинга на закарстованных территориях приведены в разделе 12.

П 12.4 Для объектов нового строительства и реконструкции геотехнических категорий 2 и 3 необходимо проводить геотехнический мониторинг:

- оснований, фундаментов и конструкций сооружений;

- ограждающих конструкций котлованов; - массива грунта, окружающего подземную часть сооружения, расположенного на застроенной территории. Примечание - Геотехнический мониторинг для сооружений геотехнической категории 1 допускается проводить по специальному заданию.

Эксперт                                                                             Микрюкова Маргарита Владимировна

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Без замечаний.

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Замечания, обязательные для внесения изменений:

1. В составе проекта не представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10.

2.  Не представлен расчет КЕО, п. 1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Эксперт                                                                                    Двойнина Ольга Викторовна

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Замечания, обязательные для устранения.

- На листе 15 неверно указана единица измерения напора воды

- На листе 15: «Существующие пожарные гидранты размещены на тупиковых линиях водопроводов» Что, и все тупиковые? Требуется уточнение.

| Эксперт | Щекотуров Вадим Борисович |
| --- | --- |

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Замечания, обязательные для устранения

1. Пояснить не выполнение п.6 пп 2.17 задания на проектирование: отсутствуют мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

2. Для получения разрешения на строительства предоставляется проектная документация, выполненная согласно постановлению №87 по разделам, указанным в ст. 51 п. 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, в том числе положительное заключение экспертизы, для получения которого необходимо предоставить проектную документацию в объеме согласно ст. 48 п.12 Градостроительного кодекса РФ ФЗ №190.

3. Необходимо предоставить раздел, выполненный согласно п. 27 Постановления 87.

4. Необходимо предусмотреть доступ МГН в здание и парковочное место для инвалида согласно требованиям, ст. 15 ФЗ №181, ст. 12 ФЗ №384.

5. Необходимо предусмотреть навес с организованным водоотводом над входом доступном МГН, п.  5.1.3 СП 59.13330.2012.

6. Если организован санузел для посетителей, то необходимо предусмотреть универсальную доступную сан. кабину с габаритами по п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.

7. Необходимо указать отметку земли у крыльца, при перепаде высот более 0,014 (п.5.1.4, 5.2.4 СП 59.13330) предусмотреть пандус с уклоном не более 1:20 с двухсторонними поручнями по п.4.1.14 СП 59.13330.2012

8. Парковочное место предусмотреть согласно п. 4.2 СП 59.13330.2012.

9. Необходимо указать на планах тактильные предупреждавшие средства п. 4.1.10, 4.1.12, 5.2.3, 5.2.12, 5.2.14 СП 59.13330.2012.

| Эксперт | Кучуро Наталья Владимировна |
| --- | --- |

Подраздел 10-1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Без замечаний.

Раздел 11-1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Замечания, обязательные для устранения

1. Дата заполнения паспорта 2020 г (задание на проектирование 2020 г)., следовательно, необходимо выполнить требования п. 7 (8) приказа 1550/пр от 17.11.2017 г. - нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается на 20%.(п.28 паспорта 0,487*0,8=0,3896)

2. Класс энергосбережения здания откорректировать с учетом зам.1 (100(1-(0,459/0,3896)=+17,81% класс Д). Согласно п. 10.4 СП 50.13330.2012 проектирование зданий с классами энергосбережения D, E не допускается. Необходимо изменить проектные решения теплового контура здания.

| Эксперт | Кучуро Наталья Владимировна |
| --- | --- |

Справки и консультации по тел. 8-391-274-50-94

Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста и графики

Ответы на замечания просьба предоставить в форме Таблицы «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений или обоснованием отказа вносить изменения, с подписью и печатью ответственного лица со стороны Заказчика и Проектировщика.

При направлении материалов, ответов на замечания и т.п. убедительно просим Вас указывать в теме письма номер договора.