ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ от 11.06.2020 г.

по проектной документации и результатам инженерных изысканий на объект:

«Котельная с тепловыми сетями установленной мощностью 9,50 МВт (8,17 Гкал/ч) для обеспечения нужд теплоснабжения ПАО «Электромеханика» по адресу: г. Ржев»

Консультации экспертов Вы всегда можете получить по телефону: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 (бесплатно по России) или обратившись по эл. почте sibstroyekspert@mail.ru.

- Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

Замечания обязательные для устранения

- В отчете не указаны сроки проведения изысканий (п.5.6 СП 47.13330.2012)

- В таблице 2 уточнить класс определения исходных пунктов (п.п.6734

4 кл., тип 6 г.р., 1 р.) 4 кл или 1 р, класс нивелирования указывается римскими цифрами. То же в акте обследования (приложение Н)

- Информация о проложении теодолитного хода не соответствует измерениям. Это скорее контрольное измерение межу точками, определенными на данном объекте. Из этого хода координаты не определялись, характеристики хода не приведены.

- Из текста отчета не ясно что являлось точками опорной сети, развитой на объекте, а что съемочной, развитой от точек опорной сети. Раздел 4.1, таблица 1 подлежат редактированию. Информацию о проложении теодолитных ходов и об оценке точности их проложения следует убрать. Если иное, то приложить схему и характеристики ходов

- В составе отчета отсутствуют материалы согласования инженерных подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями (п.5.6 СП 47.13330.2012)

- На инженерно-топографическом плане осветительные прожекторы без подводки электроэнергии. Сама котельная тоже без электричества.

- Отсутствует лист регистрации изменений (приложение К ГОСТ 21.301-2014)

- В составе отчета отсутствует каталог инженерно-геологических выработок (п.5.6 СП 47.13330.2012), также выработки отсутствуют на инженерно-топографическом плане (п.12 приложение Д СП 11-104-97)

- Год выпуска отчета на титуле 2019, выписка из реестра членов СРО приложена от 2020 г. В акте контроля также значится 2020 г.

- В составе отчета отсутствует выписка Росреестра на исходные пункты (при копировании координаты закрываете, отметки оставляете) п.5.8 СП 11-104-97)

В акте контроля опечатка в месяце начала контроля (что в период с 06.110.2019 г. по 21.10.2020 г.)

| Эксперт | Мельникова Вера Васильевна |
| --- | --- |

Инженерно-геологические изыскания

Замечаний нет

Инженерно-экологические изыскания

Замечания, обязательные для устранения

- Задание на выполнение ИЭИ утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем; программа инженерных изысканий утверждается исполнителем, согласовывается Заказчиком (заверяются печатью) (пп. 4.11, 4.16 СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016)

- Заявленные протоколы проведенных исследований не представлены: микробиологических и паразитологических исследований почв, атмосферного воздуха

- Не представлены сведения о наличии (отсутствии) в районе намечаемого строительства, на землях, отводимых в постоянное и временное пользование, зон с особыми условиями использования территорий от уполномоченных органов, в том числе:

- особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений (ст. 2, 4 Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; п.35 приказа МПР России от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий»; пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012)

- зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (ст. 3, 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»)

- поверхностных и подземных источников водоснабжения в районе производства работ, а также о наличии зон санитарной охраны источников водопользования (пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012)

- скотомогильников, местах захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермических ям (СП 3.1.089-96/ВП13.3. 1320-96 «Сибирская язва»; СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»)

- территорий защитных лесов, особо защитных участков лесов (в т. ч. на землях нелесного фонда) (п. 8.5.3 СП 47.133302012, ст. 111, 119 ЛК РФ)

Нужны именно справки уполномоченных органов: карты-схемы зон с особыми условиями использования территорий (которая по приведенной ссылке не открывается) недостаточно в большинстве случаев. Должны быть рассмотрены все зарегистрированные и потенциальные территории различного статуса, а также установленные для них охранные зоны. Сведения из генерального плана могут рассматриваться дополнительно (следует представить выкопировку карты-схемы в составе материалов ИЭИ)

- Не представлены официальные данные Росгидромета, требуемые для последующих прогнозов расчетными методами загрязнения атмосферного воздуха: фоновое загрязнение атмосферного воздуха (п. 8.4.8 СП 47.133302012) Нужен фон в районе размещения объекта (г. Ржев, а не д. Гришино), учитывая, что вблизи объекта располагаются садовые участки

Замечания для сведения исполнителя и заказчика

- актуализировать ГН для атмосферного воздуха

- указать расстояния до ближайшей жилой застройки и других нормируемых территорий (садовые участки)

| Эксперт | Трибулкина Надежда Сергеевна |
| --- | --- |

- Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Замечания обязательные для устранения

- Не предоставлена выписка из реестра СРО в соответствии со ст. 55.8 ч.1, ст. 48 ч.4 Градостроительного кодекса РФ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145;

- Для регистрации заключения в ГИС ЕГРЗ в соответствии с Приказом Минстроя №341пр от 08.06.2018 «Об утверждении Требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» необходимо в п.1.3 указать код ОКС согласно Классификатора видов разрешенного использования земельных участков. Без указания данных сведений не пройдет электронная регистрация в системе ГИС ЕГРЗ.

Эксперт 	Зигельман Евгения Олеговна

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Замечания обязательные для устранения

- В нарушение п.12 «о» Постановления №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на сводном плане инженерных сетей сети водопровода показаны не до мест подключения к существующим сетям;

- Не предусмотрен подъезд по твердым покрытиям к септику для его обслуживания;

- Не представлена конструкция отмостки, не показана ее ширина, в связи с чем нет возможности проверить правильность принятых проектных решений.

Эксперт 	Зигельман Евгения Олеговна

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Замечаний нет

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Замечания, обязательные для устранения:

- В проекте для труб башни принята сталь 20, по ГОСТ 10705-80 (стр 15 раздел КР), что противоречит п. 16.1, 17.1 СП 16.13330.2011 и прил. В2, как правило применяется ГОСТ 8731-74 (так же имеется ответ ФАУ ФЦС, указывающий об обязательном применении труб по данному стандарту, т.к. Пункты 16.1, 17.1 и 18.1 данного свода правил, устанавливающие необходимость применения марок стали по ГОСТ 8731, включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1521.).

Эксперт 	Микрюкова Маргарита Владимировна

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

Замечаний нет

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

Замечаний нет

Подраздел 5.3 «Система водоотведения»

Замечаний нет

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Замечания, обязательные для устранения:

Тепловые сети

1. Согласно СП 124.13330.2012 в текстовой и графической части подраздела «Тепловые сети» предоставить следующую информацию:

- о соблюдении требований п. 9.8 (расстояния от тепловой сети до существующих зданий, инженерных коммуникаций, в том числе, глубину прокладки теплосети);

- об уклоне тепловых сетей (п. 9.6);

- о применяемых подвижных и неподвижных опорах (п. 10.34);

- о расположении воздушной арматуры.

2. Согласно СНиП 3.05.03-85, п.8.3 предоставить информацию о гидравлических испытаниях проектируемых трубопроводов теплосети.

Отопление и вентиляция

3. Согласно СП 60.13330.2016 в текстовой части проекта предоставить информацию:

- о материале применяемых трубопроводов;

- об уклоне магистральных трубопроводов системы отопления с указанием минимального;

- об устройствах для опорожнения системы отопления, с уточнением, как и куда осуществляется дренаж (п.6.4.11);

- об антикоррозийной защите и тепловой изоляции системы отопления.

4. Согласно СП 60.13330.2016, п.6.3.8 трубопроводы, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок предусматривают в гильзах из негорючих материалов. Предусмотреть выполнение данного требования.

Эксперт 	Роганова Наталья Александровна

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Замечаний нет

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения»

Замечания, обязательные для устранения.

Газопроводы наружные

1. Единицы измерения объемов газа, указанные в проекте (нм3/час, лист 10 сквозной нумерации) привести в соответствие с ТУ (м3/ч).

2. Согласно СП 62.13330.2011 (изм.2), п.5.1.5 газопроводы в местах входа в землю, должны быть заключены в футляр. Предусмотреть выполнение данного требования, указать материал футляра, его изоляцию (при необходимости).

3. Согласно СП 62.13330.2011(изм.2), п.5.1.7 предусмотреть запорную арматуру в точке присоединения проектируемого газопровода к существующему. При этом указать класс герметичности арматуры и предусмотреть ее защиту от несанкционированного доступа.

4. Согласно СП 62.13330.2011(изм.2), п.4.14 указать класс герметичности арматуры.

5. Согласно СП 62.13330.2011(изм.2), п.5.2.4 в текстовой части проекта предоставить информацию о коэффициенте запаса прочности полиэтиленовых газопроводов.

6. Согласно СП 62.13330.2011(изм.2), п.4.3 в текстовой части проекта предоставить информацию о материале надземных газопроводов (ГОСТ).

7. Согласно СП 62.13330.2011(изм.2), п.5.3.3 в текстовой части проекта предоставить информацию о наружной прокладке газопроводов высокого давления по глухим стенам.

8. Согласно СП 89.13330.2016, п.13.87 запорную арматуру на наружной стене котельной установить на высоте не более 1,8 м от уровня земли.

9. Согласно СП 62.13330.2011 (изм.2), п.5.1.8 запорные устройства должны быть защищены от несанкционированного доступа к ним посторонних лиц. Предусмотреть выполнение данного требования для запорной арматуры у котельной.

10. Согласно СП 62.13330.2011(изм.2), п.4.8 в текстовой части проекта предоставить информацию об антикоррозионном покрытии стальных надземных газопроводов.

11. Согласно СП 62.13330.2011 (изм.2), п.10.5.7 предусмотреть испытания полиэтиленовых и стальных газопроводов высокого: указать величину испытательного давления и время выдержки.

Газопроводы внутренние

12. Согласно СП 62.13330.2011 (изм.2) в текстовой части проекта предоставить информацию:

- о материале внутренних газопроводов (п.7.3);

- о соединении внутренних газопроводов (п.7.4);

-  о классе герметичности запорной и регулирующей арматуры (п. 4.14).

- о способе прокладки внутренних газопроводов (п.7.5);

- об антикоррозионном покрытии внутренних газопроводов (п.4.8).

13. Согласно СП 62.13330.2011(изм.2), п.7.5 в текстовой части проекта предоставить информацию об устройстве футляров в местах пересечения строительных конструкций здания газопроводами.

14. Согласно СП 89.13330.2016, п.15.22; СП 62.13330.2011 (Изм.2), п.7.2 помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности, в том числе, предусмотрен датчик по оксиду углерода. Предусмотреть выполнение данного требования.

15. Согласно СП 62.13330.2011(изм.2), п.10.5.7 предоставить конкретную информацию об испытаниях внутренних газопроводов: величину испытательного давления и время выдержки.

16. Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7: выделением измененного (дополнительного) текста и графики.

Эксперт 	Тетерина Нина Львовна

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

Замечания, обязательные для устранения.

1. Согласно СП 89.13330.2016 предоставить описание принципиальных решений, а именно дополнить текстовую часть следующей информацией:

- о применяемых в проекте трубопроводах (п.10.1.2);

- о применяемом в проекте антикоррозийном покрытии и тепловой изоляции трубопроводов с указанием температуры на поверхности;

- о материале применяемой арматуры с указанием приварная/фланцевая;

- как и куда осуществляется дренаж и развоздушивание системы (п.10.1.10);

- об уклоне трубопроводов (п.10.1.7);

- о гидравлических испытаниях трубопроводов с указанием минимального давления.

2. Согласно СП 89.13330.2016, п.10.6.8 для предотвращения перегрева стенок водогрейного котла и повышения в нем давления при аварийной остановке сетевых насосов предусмотреть на выходном трубопроводе устройство для сброса воды с отводом в безопасное место.

3. Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013, п.7: выделением измененного (дополнительного) текста и графики.

Эксперт 	Роганова Наталья Александровна

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Замечаний нет

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Замечания, обязательные для устранения

- Неправомерно приняты для расчета приземных концентраций фоновые концентрации в атмосферном воздухе д. Гришино; при этом вклад существующих источников предприятия не учтен (Приказ от 6 июня 2017 года N 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов… СПб, 2012», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

- Некорректно проведена оценка шумового воздействия: непонятно, откуда взяты шумовые характеристики оборудования и техники, а также звукоизоляционные характеристики (отсутствуют паспорта, ссылки на каталоги и пр.); не учтен существующий уровень шума (замеры проводились при ИЭИ). Даже при этом уровень шума в период СМР превысил ПДУ, что недопустимо (тем более, что присутствуют территории, к которым предъявляются повышенные требования – садовые участки) – необходимо провести оценку с учетом предложенных шумозащитных мероприятий (СП 51.13330.2011, ГОСТ 31295.2-2005, СН 2.2.42.1.8.562-96)

- Неверно обосновано отсутствие необходимости корректировки СЗЗ предприятия (см. зам. 1, 2). Кроме того, необходимо представить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект сокращения размеров СЗЗ, принятых в проекте (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)

- В разделе утверждается «Участок строительства находится вне санитарно-защитных зон сторонних объектов и зон санитарной охраны источников водоснабжения» – отсутствует подтверждение (в материалах ИЭИ нет справок от уполномоченных органов)

- Не определены потенциальные потребители всех отходов 1-4 классов опасности (ссылки на номер полигона в ГРОРО, лицензии, регионального оператора и пр.); непонятно, как организованы места временного накопления практически всех отходов (п. 25 б) Положения…, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 1, 3, 4, 10, 18 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ)

Замечания для сведения исполнителя и заказчика

- для расчета выбросов от дорожно-строительных машин следует применять соответствующие методики из перечня, утвержденного НИИ охраны атмосферного воздуха, с учетом рекомендаций Методического пособия… (п. 1.6.1.2 Методического пособия по расчету… СПб, НИИ Атмосфера, 2012, Перечень методик, используемых в 2020 г.)

- «продукты выделения в атмосферу при окрашивании и сушке элементов» – в описании источников выбросов откорректировать

- «Проект санитарно-защитной зоны для ПАО «Электромеханика» разработан ООО «Энвироника» – документы не представлены (это проект сокращенной СЗЗ? (см. зам. 3)

- «В результате расчетов на период эксплуатации и период ведения строительных работ не было выявлено превышение 1.0ПДК по всем выбрасываемым веществам на расчётной площадке и в расчётных точках.» – откорректировать формулировку, требуется оценка на границе территорий с повышенными требованиями (т.е. 0,8 ПДК).

Эксперт 	Трибулкина Надежда Сергеевна

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Замечаний нет

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Замечания, обязательные для устранения.

- Здание котельной следует оборудовать внутренним пожаротушением от пожарных кранов из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи на основании пп. 6.9.25, 6.9.26 СП 4.3130.2013.

- Встроенное в здание котельной помещение обслуживающего персонала (санузел) следует отделить от производственных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа на основании п. 6.1.7 СП 4.13130.2013.

- Фактически здание котельной оборудуется СОУЭ 2-го типа (предусматриваются световые табло «Выход»). Необходимо откорректировать тип СОУЭ на листе 42.

- Следует указать категорию по взрывопожарной и пожарной опасности ДГУ в соответствии с СП 12.13130.2009.

- Проектом не определено помещение диспетчерской с круглосуточным пребыванием персонала для вывода сигналов о срабатывании систем противопожарной и аварийной защиты.

Эксперт 	Афонин Михаил Николаевич

Подраздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Замечаний нет

Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Замечаний нет

Раздел 12 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Замечания, обязательные для устранения.

- В разделе поставить соответствующие подписи и штампы на титульном листе и справке ГИПа.

- Выписка из СРО не соответствует установленным требованиям. По приложенной выписке не разрешается выполнять работы по разработке раздела ПМ ГОЧС на опасном производственном объекте.

- Раздел не содержит требований по исключению доступа посторонних лиц, по системам физической защиты и охраны объекта в соответствии с п. 5.4 Перечня исходных данных …, выданных письмом ГУ МЧС России по Тверской области от 30.04.2020 №1327-2-3-3.

Эксперт 	Афонин Михаил Николаевич

Справки и консультации по тел. 8-391-274-50-94

Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста и графики

Ответы на замечания просьба предоставить в форме Таблицы «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений или обоснованием отказа вносить изменения, с подписью и печатью ответственного лица со стороны Заказчика и Проектировщика.

При направлении материалов, ответов на замечания и т.п. убедительно просим Вас указывать в теме письма номер договора.

| 1 | Начальник отдела экспертизы: Эксперт / Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства / Аттестат № ГС-Э-5-2-0087 дата выдачи 31.10.2012 | Н. А. Алексеева |  |
| --- | --- | --- | --- |