ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

по проектной документации и/или результатам инженерных изысканий на объект:

«Расширение гостиницы по адресу: Кемеровская обл., Таштагольский муниципальный район, пгт. Шерегеш».

Консультации экспертов Вы всегда можете получить по телефону: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 (бесплатно по России) или обратившись по эл. почте sibstroyekspert@mail.ru.

- Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

- Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 (в редакции №372-ФЗ от 03.07.2016г.) необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации «…действительную на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) или предоставления документации в экспертизу». Приложить актуальную выписку из реестра членов СРО.

- Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий не согласовано с Исполнителем работ (п. 4.9, п. 4.11 СП 47.13330.2012).

- Программа производства инженерно-геодезических изысканий не утверждена Исполнителем и не согласована с Заказчиком (п. 4.14, п. 4.16 СП 47.13330.2012).

| Эксперт | Шипило Сергей Анатольевич |
| --- | --- |

Инженерно-геологические изыскания

1. В техническом задании отсутствуют исходные данные по и глубине заложения фундаментов (абс.отметка), что не соответствует п.6.3.2 СП 47.13330.2012.

2. Объемы работ в программе работ установлены при отсутствии исходных данных по глубине заложения подземной части в техническом задании, что не соответствует п.4.10 СП 47.13330.2012.

3. Программа работ не согласована заказчиком, не утверждена исполнителем, что не соответствует п.4.16 СП 47.13330.2012.

4. Глубина скважины 1 не соответствует п.6.3.8 СП 47.13330.2012.

5. В разделе «Специфические грунты» отсутствует информация к какому типу специфических грунтов относятся грунты ИГЭ-3.

6. Техногенные грунты при наличии древесных обломков относятся к свалкам отходов и не применяются в качестве грунтов основания даже при проведении мероприятий (п.6.6.3, 6.6.4 СП 22.13330.2012). Откорректировать текст.

7. Не определен генезис грунтов ИГЭ-3. Во всех разделах отчета разная информация. При наличии обломков одновременно метаморфических и магматических пород, при элювиальном генезисе на площадке присутствуют интрузии, необходимо в отчете отразить тектонику. (СП 47.1330.2012 п. 6.7.1)

8. Отсутствует характеристика склоновых процессов, рельефа территории рядом с площадкой (СП 47.1330.2012 п. 6.7.1).

9. Отсутствует коэффициент истираемости обломков, без которого определение характеристик по «Методике ДальНИИС…» некорректно.

10. Номер ИГЭ в приложении Д не соответствует номеру в приложении Е.

11. Отсутствуют снеговые и ветровые нагрузки согласно СП 20.13330.2016.

12. Отсутствует свидетельство о состоянии измерений в лаборатории на время проведения работ.

13. На инженерно-геологических разрезах отсутствует подземная часть здания, что не соответствует п.6.7.1 СП 13330.2012.

| Эксперт | Леонидова Светлана Николаевна |
| --- | --- |

- Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

1.	Не представлены прилагаемые документы, согласно перечню на л.2. Указана выписка из реестра СРО с истекшим сроком действия в нарушение части 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145;

2.	Не предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок и реконструируемое здание, в т.ч. технический паспорт БТИ, статьи 48 ч.1 Градостроительного кодекса РФ и п.п.11 Постановления № 87.

Эксперт                             					Зигельман Евгения Олеговна

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

1.	Необходимо исключить дополнительное благоустройство, предусмотренное за границей участка, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ или предоставить документы, обосновывающие данные решения (согласование Администрации);

2.	В нарушение п.12 «п» Постановления № 87 О составе разделов проектной документации в графической части отсутствует ситуационный план размещения объекта;

3.	В нарушение п.12 «м, о» Постановления №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на сводном плане инженерных сетей не показаны сети, кроме сетей водоотведения, отсутствуют решения по освещению;

4.	В нарушение п.3 Постановления № 87 О составе разделов проектной документации в текстовой части не указаны нормативные документы, на основании которых выполнен проект, на л.1 графической части недостаточно, а также СП 42.1330 указан некорректно;

5.	В текстовой части необходимо выполнить расчет автопарковок для всех функций всего здания гостиничного комплекса, для оценки на соответствие прил. Ж СП 42.13330.2016, п. 5.15.-5.20 СП 257.13258000.2016;

6.	В ТЭП сумма площадей элементов благоустройства и застройки не равна площади участка. Площадь участка в ТЭП и на л.2, 3 текстовой части не соответствует ГПЗУ, площадь застройки в ТЭП не соответствует ПЗ, строительный объем в ведомости не соответствует ПЗ. ТЭП в текстовой части не соответствуют ТЭП в графической части на л.1.

7.	В графической части не представлены конструкции дорожных покрытий, в связи с чем нет возможности проверить правильность принятых проектных решений. Непонятно, предусмотрено ли водонепроницаемое основание под тротуарной плиткой, которое в данном случае должно выполнять функцию отмостки;

8.	В графической части не указаны уклоны территории и проездов, в связи с чем нет возможности проверить правильность принятых проектных решений. Проезд пожарной машины предусмотрен по откосу?

Эксперт                           					   Зигельман Евгения Олеговна

Раздел 3 «Архитектурные решения»

- Текстовую часть раздела АР оформить по требованиям, п. 13 Постановления Правительства РФ №87 (исключить расчёт площади участка, определение показателя плотности застройки, лист 7 ТЧ исключить ссылки на недействующие нормативные документы, исключить расчёты, сведения о мусороудалении). Расчёты оформить по требованиям, п.4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013;

- Для проверки нормативных требований СП 2.13130.2012 предоставить ТС на применяемую фасадную систему;

- Расстояние между окнами принять не менее 1,2 м, п.5.4.18 СП 2.13130.2012;

- Не допускается проектировать проходную лестничную клетку (л1), ст.89 ФЗ-123;

- Производственные помещения бара, мойки, кабинета необходимо предусматривать с естественным освещением, приложение 4 СП 2.3.6.1079-01;

- Производственные цеха не рекомендуется размещать в подвальных и полуподвальных помещениях, п. 2.2. СП 2.3.6.1079-01;

- Не допускается совмещать пути персонала и посетителей, 5.1 СП 2.3.6.1079-01;

- Для оценки выполнения требований п.7.3.4 СП 1.13130.2009, необходимо пояснить, как осуществляется загрузка производственных помещений бара. Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается;

- В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, п.7.1.6 СП 1.13130.2009;

- Для оценки выполнения требований СП 1.13130.2009 необходимо уточнить назначение помещений поз. Б017, Б018;

- Планировочные решения эвакуационной лестничной клетки Л1 откорректировать по требованиям п.5.4.16 СП 2.13130.2012;

- Гидроизоляционный слой в помещениях подвала предусмотреть во всех полах, п.7.7 СП 29.13330.2011;

- Для избежание попадания цементного молочка в швы утеплителя, между утеплителем и стяжкой предусмотреть разделительный слой, альбом технических решений по принятым утеплителям;

- Необходимо уточнить какие проектные решения приняты по шумовой изоляции жилых и общественных зон гостиницы от загрузки предприятий общественного питания, п.5.12 СП 257.1325800.2016;

- Для оценки выполнения требований п. 4.15 СП 118.13330.2012 уточнить размещение помещения электрощитовой;

- В текстовую часть раздела АР внести дополнения по описанию принятого класса пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, разрешенных к использованию на путях эвакуации №123-ФЗ таб. 28, 29;

- Для оценки выполнения требований п.5.5 СП 44.13330.2011, необходимо уточнить состав санитарно-бытовых помещений для работающих, с учетом групп производственных процессов согласно таб. 2 СП 44.13330.2011 (необходимо уточнить группы производственных процессов персонала буфета);

- В составе помещений необходимо предусмотреть комнату уборочного инвентаря, п.5.46 СП 118.13330.2012

Эксперт 							Снопченко Наталья Викторовна

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

1. Предоставить расчет несущих конструкций (фундаментов, основных узлов, плиты перекрытия, расчет пространственной модели здания, в том числе файл расчетной модели), обосновывающий необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость объекта, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 16 Технического регламента № 384-ФЗ, п. 17 Постановления Правительства РФ №145, п. 7 Постановления Правительства РФ №272.

2. На все применяемые материалы в проектной документации должны быть указаны ссылки на ГОСТ (ТУ или т.п.) и маркировка их должна соответствует ГОСТу (блоки стен, кирпич, арматура, стальные изделия) в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона №386-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

3. Отсутствуют конструктивные решения железобетонных конструкций, подземной части объекта, лестниц, входных групп, перекрытий, крыши, ограждающих конструкций и перегородок, что не соответствует требованиям п. 14 Постановления Правительства РФ №87 и статье 16 Федерального Закона №386-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4. Не предусмотрена гидроизоляция железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, что не соответствует СП 28.13330.2012.

5. Глубина бурения скважин в отчете по геологии для плитного фундамента не соответствует требованиям п. 8.6 СП 11-105-97.

6. Необходимо предусмотреть геотехнический мониторинг в соответствии с требованиями п. 4.13 СП 22.13330.2011.

Эксперт							 Тетерин Андрей Александрович

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

1. Отсутствует обоснование принятой схемы электроснабжения, не указана система подключения;

2. Отсутствуют характеристики питающего кабеля от ТП до ВРУ, а также отсутствуют выводы о его дальнейшем использовании при подключении дополнительной нагрузки в рамках данного титула;

3. Отсутствуют характеристики питающего кабеля от ВРУ до ЩР1, а также отсутствуют выводы о его дальнейшем использовании при подключении дополнительной нагрузки в рамках данного титула;

4. На листе 19 графической части отсутствуют расчётные значения тока и мощности.

5. Отсутствуют расчёты проверки кабелей на термическую стойкость и невозгорание.

Эксперт 							Кобец Андрей Владимирович

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

Подраздел 5.3 «Система водоотведения»

- Не представлены Технические условия на подключение к системе водоотведения.

- Расстояния по горизонтали (в свету) от выпуска канализации сетей до фундамента здания меньше 3 м. Откорректировать выпуск канализации. СП 42.13330.2016 п.12.35.

Эксперт 								Никитина Надежда Андреевна

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Отопление

1. Согласно СП 60.13330.2016 в текстовой части проекта предоставить информацию:

- о защите от несанкционированного закрытия регулирующей арматуры у отопительных приборов на лестничной клетке (п. 6.4.10);

- о гидравлических испытаниях систем отопления и теплоснабжения приточных установок, отопительных агрегатов и воздушных тепловых завес (п.6.1.11);

- об устройствах для опорожнения системы, с уточнением, как и куда осуществляется дренаж (п.6.4.11);

- об антикоррозийной защите и тепловой изоляции.

2. Согласно СП 60.13330.2016, п.6.3.8 трубопроводы, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок предусматривают в гильзах из негорючих материалов. Предусмотреть выполнение данного требования.

Вентиляция

3. Согласно СП 60.13330.2012, п. 7.11.8 транзитные участки воздуховодов всех систем вентиляции следует предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности «В».  В остальных случаях – класса герметичности «А». Предусмотреть выполнение данного требования.

4. Согласно СП 118.13330.2012, п.8.17 для помещений пищеблока (моечная посуды, кухня и пр.) предусмотреть отдельную от П1 систему вентиляции.

5. Предоставить всю необходимую информацию относительно системы теплоснабжения приточной установки (материал труб, дренаж, воздухоотведение, гидравлические испытания, антикоррозийное покрытие и тепловая изоляция).

6. Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013, п.7: выделением измененного (дополнительного) текста и графики.

Эксперт 							Наталья Александровна Роганова

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Замечаний нет.

Эксперт 							Кобец Андрей Владимирович

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

- В проектных решениях разночтения в разделе АР расположение бара в подвале, в разделе ТХ в цокольном этаже, необходимо уточнить название этажа на отметке «минус 3,3», п.3.26, п.3.29 СП 118.13330.2012;

- На листе 1 исключить ссылки на отменённые нормативные документы, СниП 2.08.02-89 заменён на СП 118.13330.2012;

- Обосновать требования п. 4,6 СП 257.1325800.2016 (защита от криминальных проявлений);

- Производственные помещения бара, мойки, кабинета необходимо предусматривать с естественным освещением, приложение 4 СП 2.3.6.1079-01;

- Производственные цеха не рекомендуется размещать в подвальных и полуподвальных помещениях, п. 2.2. СП 2.3.6.1079-01;

- Не допускается совмещать пути персонала и посетителей, 5.1 СП 2.3.6.1079-01;

- Для оценки выполнения требований п.7.3.4 СП 1.13130.2009, необходимо пояснить, как осуществляется загрузка производственных помещений бара. Устройство эвакуационных выходов через разгрузочные помещения не допускается.

Эксперт 							Снопченко Наталья Викторовна

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Замечаний нет.

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

1. В составе проекта не представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10.

2.Производственные цеха не рекомендуется размещать в подвальных и полуподвальных помещениях, п. 2.2. СП 2.3.6.1079-01.

3.Все помещения, предусмотренные п. 2.1.10СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 должны иметь естественное освещение, п.4.13 СП 2.3.6.1079-01.

4. Не предусмотрено оснащение бара бактерицидными лампами, п. 5.9. СП 2.3.6.1079-01.

5. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, п.4.5 СП 2.3.6.1079-01.

Эксперт 							Двойнина Ольга Викторовна

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

- Указать наименование, адрес ПЧ, расстояние до объекта (ч. 1 ст. 76 123-ФЗ).

- Для навесных шкафов ПК, устанавливаемых в ЛК и коридорах на высоте около 1,35 м, предусмотреть ниши или зашивку на всю высоту материалами классов пожарной опасности по табл. 28 123-ФЗ (п. 4.4.4 СП 1.13130.2009). Уточнить способ размещения распределительных электрощитов в лестничной клетке, при отсутствии ниш выполнить зашивку аналогично шкафам ПК.

- Степень огнестойкости здания указана IIIА, что не верно (старая классификация из СНиП), исправить на III. См ФЗ 123 таблица 21. Пояснить чем обусловлен выбранный класс конструктивной пожарной опасности здания - С1.

- Внести сведения о наличии электрозадвижки на обводной линии водомера, способах ее открывания (учесть также на структурной схеме).

- Здание (существующая и пристраиваемая части) выполнено единым пожарным отсеком, указать общую вместимость номеров, при вместимости более 50 человек предусмотреть СОУЭ 3-го типа (табл. 2 СП 3.13130.2009).

- Указать помещение, в котором размещен ПКУ «С2000М».

- Уточнить способ выдачи сигнала на ПЦН.

- Отключение общеобменной вентиляции по сигналу АПС не учтено на структурной схеме.

- Для коридора и вестибюля подвала предусмотреть удаление дыма при пожаре и компенсационный приток (п.п. 7.1, 7.2 «б» СП 7.13130.2013), совместную работу противодымной вентиляции и АПС отразить на структурной схеме.

- Отделить стенами и перегородками с дверными заполнениями коридор подвала от помещений кухни и обеденного зала, холл 2-го этажа от лестничной клетки (п. СП 2.13130.2012).

- Планы эвакуации дополнить экспликациями помещений (либо назначение помещений указать на планах).

- Уточнить решения по доступу МГН группы М4: только на 1-ый этаж в выделенный номер? Подъемник у главного входа, а выход МГН осуществляется в другой вход, не оборудованный подъемником (см. раздел ОДИ), пояснить.

- Пояснить назначение тех.помещений подвала №№ 17, 18 (по экспликации АР). Для данных помещений, цехов и кладовых кухни, венткамеры указать категории пожарной опасности (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009).

- Здание (существующая и пристраиваемая части) выполнено единым пожарным отсеком, указать общий строительный объем, внести сведения о степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности существующей части.

- Высота от уровня проезда до карниза кровли  685,65-683+7,414=10,064 м, внести сведения о выходе на кровлю, доступе с кровли на чердак, ограждении кровли (раздел 7 СП 4.13130.2013).

- При использовании светопрозрачных заполнений (окон и витражей) с ненормированным пределом огнестойкости предусмотреть междуэтажные противопожарные пояса высотой не менее 1,2 м с пределом огнестойкости не ниже EI45 (п. 5.4.18 СП 2.13130.2012).

- В разделе ПБ решения по огнезащите металлоконструкций отсутствуют, в разделе КР указано «для обеспечения нормативной огнестойкости ошиваются двумя слоями гипсокартоновых плит», указать решения по огнезащите в разделе ПБ, эффективность огнезащиты обосновать ссылкой на справочные материалы или сертификаты. Вероятно, в разделе КР имеется в виду решение по СТО АРСС 11251254.001-018-03, обращаю внимание, что эффективность решения подтверждена только для колонн (на балки область применения СТО не распространяется).

- Для перекрытий (монолитные в опалубке из профлиста) REI45 подтвердить сертификатом (как правило, сертификация выполняется изготовителем профлиста).

- Чердачное покрытие предусмотрено из гибкой черепицы по основанию из ОСП и деревянным обрешетке и стропильной конструкции. Для обрешетки и стропил предусмотреть огнезащиту составом не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, кровлю предусмотреть из материалов НГ, подшивку карнизных свесов принять НГ или Г1, утеплитель чердака принять НГ (п. 5.4.5 СП 2.13130.2012).

- Для ненесущих стен 1,2 этажей подтвердить сертификатом E15, К2 с наружной стороны, для фронтонов (стен чердака) подтвердить сертификатом К2 с наружной стороны (табл. 21, 22 123-ФЗ, п. 5.4.5 СП 2.13130.2012). Для стены, у которой предусмотрена лестница 3-го типа, подтвердить EI 30, К1 сертификатом (п. 4.4.2 СП 1.13130.2009).

- Для стальных балок и косоуров предусмотреть огнезащиту до R45 (табл. 21 123-ФЗ).

- Указать конструкцию стен лестничных клеток (материал, толщина). Стены ЛК должны возводиться на всю высоту здания выше уровня кровли или до перекрытия REI60 (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012). Для перекрытия ЛК подвала подтвердить REI60, стены ЛК надземной части предусмотреть возводимыми на всю высоту (не должно быть поэтажного опирания, уточнить с учетом наличия балок), выступающими за уровень кровли либо до перекрытия REI60 (конфигурация стен ЛК на чердаке изменена, см. АР).

- Исправить технические ошибки

-  лист 5 ГЧ ПКП маркирован как С2000 КПБ;

- в ТЧ указан пожарный извещатель ДИП 34 ПА, исправить на ДИП 34А

Эксперт 							Беляев Константин Валерьевич

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

- Для оценки выполнения требований п.7.1.5 СП 59.13330.2016 необходимо уточнить размеры в плане санитарно-гигиенических помещений в составе номера для МГН;

- В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м, п.6.1.4 СП 59.13330.2016. Необходимо уточнить принятую высоту порогов;

- Проектные решения дополнить информацией о тактильных средствах, п.5.1.10, п.6.2.3 СП 59.13330.2016.

Эксперт 							Снопченко Наталья Викторовна

Справки и консультации по тел. 8-391-274-50-94

Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста и графики

Ответы на замечания просьба предоставить в форме Таблицы «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений или обоснованием отказа вносить изменения, с подписью и печатью ответственного лица со стороны Заказчика и Проектировщика.

При направлении материалов, ответов на замечания и т.п. убедительно просим Вас указывать в теме письма номер договора.

| 1 | Начальник отдела экспертизы: Эксперт / Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства / Аттестат № ГС-Э-5-2-0087 дата выдачи 31.10.2012 | Н. А. Алексеева |  |
| --- | --- | --- | --- |