ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ от 15.06.2020 г.

по проектной документации и/или результатам инженерных изысканий на объект:

«Многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург»

Консультации экспертов Вы всегда можете получить по телефону: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 (бесплатно по России) или обратившись по эл. почте sibstroyekspert@mail.ru.

- Результаты инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания

Замечания, обязательные для устранения

1. Техническому отчёту по инженерно-геодезическим изысканиям присвоить шифр, в соответствии с требованиями ГОСТ 21.301-2014 «СПДС. Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям». В составе отчёта отсутствует раздел «Содержание» - дополнить. Содержание отчёта привести в соответствие требованиям ГОСТа – нумерация страниц, названия приложений и т.д.

2. Содержание раздела «Общие сведения» дополнить сведениями о периоде проведения данного вида изысканий с указанием даты начала и окончания работ (данные необходимы при загрузке заключения в ЕГРЗ).

3. В соответствии с требованиями п. 1-3 ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ дополнить текстовую часть отчета информацией о специалистах ООО «Эксперт-Изыскания», включенных в реестр НОПРИЗ, сопровождающих и принимающих работы по изысканиям с указанием их номеров в реестре.

4. Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 (в редакции №372-ФЗ от 03.07.2016г.) необходимо предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации «…действительную на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) или предоставления документации в экспертизу». Дополнить отчёт актуальной выпиской из реестра членов СРО.

5. В составе отчёта отсутствует «Программа производства работ по инженерно-геодезическим изысканиям», программа утверждается Исполнителем и  согласовывается с Заказчиком (п. 4.14, п. 4.16 СП 47.13330.2012).

6. Подраздел 3.2 «Съёмочное обоснование и способ съёмки». Из содержания следует, что планово-высотное съёмочное обоснование для проведения съёмки не создавалось, а сама съёмка выполнена с применением спутниковых технологий RTK-методом. При проведении работ, в качестве базовых станций, использованы постоянно-действующие референцные станции сети Комитета  по  Градостроительству  и  архитектуре администрации города Санкт-Петербурга. Привести название использованных станций. Приложения к отчёту дополнить схемой их расположения относительно участка работ (п. 5.6 СП 47.13330.2012).

6. Текстовое приложение «Акт внутриведомственного контроля». Указана дата проведения 16.03.2019г., а в тексте акта говорится, что изыскания выполнялись в мае 2019г. Устранить разночтения в датах.

7. Приложение «Схема планово-высотного обоснования». Содержание приложения противоречит   Подразделу 3.2 «Съёмочное обоснование и способ съёмки» - съёмочное обоснование не создавалось. С какой целью представлена схема планово-высотного хода с координатной привязкой к пунктам полигонометрии? Если выполнялся этот вид работ, то приложить ведомости теодолитного и нивелирного ходов, предоставить таблицы с техническими характеристиками ходов (требование п. 5.6 СП 47.13330.2012). В случае невыполнения этих работ удалить данное приложение из состава отчёта.

8. В связи с изложенным в п.7 Замечаний, удалить из состава отчёта приложение «Ведомость обследования исходных геодезических пунктов».

| Эксперт | Шипило Сергей Анатольевич |
| --- | --- |

Инженерно-геологические изыскания

- В составе технического задания (текстовое приложение А), в нарушение требований СП 47.13330.2012, п.4.12, п.6.3.2, отсутствуют необходимые графические приложения с контурами предполагаемого размещения проектируемых зданий и сооружений. Не указано наименование объекта.

- В техническом задании, в нарушение СП 47.13330.2012, п.4.13, габариты проектируемого объекта не соответствуют проектной документации (Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. БМ.385-2019-КР).

- Глубина выработок для проектируемого плитного фундамента не соответствует требованиям СП 47.13330.2012, п.6.3.8 (пп.3), не обоснована в соответствии с п.6.3.7. Пояснить, какое отношение к проектируемому объекту имеет таблица 8.3 СП 11-105-97 (в программе работ обоснование глубины выработок приведено с данной ссылкой).

- В техническом отчете отсутствуют характеристики пучинистых свойств грунтов ИГЭ-2, находящихся в зоне сезонного промерзания, нарушение СП 22.13330.2011, п.6.8.3.

- В текстовом приложении Ж приведены нормативные и расчетные значения плотности грунтов ИГЭ-2, ИГЭ-4, не подтвержденные результатами непосредственных испытаний в полевых и / или лабораторных условиях, нарушение СП 22.13330.2011, п.5.3.2. Плотность песков не определялась, классификация по коэффициенту пористости (ГОСТ 25100-2011, табл. Б.12) не обоснована.

- В текстовом приложении Ж приведены прочностные и деформационные показатели свойств грунтов ИГЭ-2, ИГЭ-4, не подтвержденные результатами непосредственных испытаний в полевых и / или лабораторных условиях, нарушение СП 22.13330.2011, п.5.3.2. Использование архивных данных со сроком давности более 2 лет не допускается, СП 47.13330.2016, п.6.1.7. Архивные данные следует использовать для выявления произошедших изменений инженерно-геологических условий, уточнения прогноза дальнейших изменений.

Таким образом, физико-механические характеристики песчаных грунтов (ИГЭ-2, ИГЭ-4), залегающих в основании фундаментов и в сжимаемой зоне основания, в нарушение требований СП 47.13330.2012, п.4.6, не подтверждены результатами полевых или лабораторных исследований, недостоверны и не могут быть рекомендованы для проектирования.

- Количество определений характеристик грунтов ИГЭ-2 (текстовое приложение И) не соответствует требованиям СП 22.13330.2011, п.5.3.17.

- Отсутствует оценка степени агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции, согласно СП 28.13330.2017, п.9.1.1, Таблица Х.5.

- Отсутствует обозначение (шифр) отчетной документации в основных надписях, на обложке и титульном листе технического отчета, ГОСТ 21.301-2014, п.3.10.

Отсутствует обязательно приложение к Аттестату аккредитации испытательной лаборатории (Приложение Р).

| Эксперт | Юшина Галина Валентиновна |
| --- | --- |

Инженерно-экологические изыскания

Замечания, обязательные для устранения

- Не представлена программа выполнения ИЭИ, разработанная, утвержденная и согласованная (заверенная печатью) в соответствии с пп. 4.9–4.16 СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016

- Не представлены сведения о наличии (отсутствии) в районе намечаемого строительства, на землях, отводимых в постоянное и временное пользование, зон с особыми условиями использования территорий от уполномоченных органов, в том числе:

- особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значений (ст. 2, 4 Федерального закона от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; п.35 приказа МПР России от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий»; пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012, ТЗ)

- зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (ст. 3, 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ТЗ)

- поверхностных и подземных источников водоснабжения в районе производства работ, а также о наличии зон санитарной охраны источников водопользования (пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012, ТЗ)

- санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ГОСТ 28329089; пп. 8.5.1, 8.5.3 СП 47.133302012)

- скотомогильников, местах захоронения трупов сибиреязвенных животных и биотермических ям (СП 3.1.089-96/ВП13.3. 1320-96 «Сибирская язва»; СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»)

- территорий защитных лесов, особо защитных участков лесов (в т. ч. на землях нелесного фонда) (п. 8.5.3 СП 47.133302012, ст. 111, 119 ЛК РФ)

- Не представлены сведения о размерах водоохранных зон (включая прибрежные защитные полосы) и береговой полосы объектов общего пользования в соответствующем разделе (озера) (ст. 65 ВК РФ, ТЗ)

Замечания для сведения исполнителя и заказчика

- титульный лист отсутствует

- указать расстояния до ближайших жилых домов и других нормируемых территорий

- актуализировать ГН для атмосферного воздуха, ГОСТы по отбору проб почв и др.

- помимо справок уполномоченных органов привести ссылки на картографические материалы (Интернет-ресурсы) в текстовой части

| Эксперт | Трибулкина Надежда Сергеевна |
| --- | --- |

- Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Замечания обязательные для устранения

- Спортивно-развлекательный комплекс не относится к коду разрешенного использования земельного участка 5.1 – спорт, к тому же состав и функциональное назначение помещений относятся только к помещениям спортивного комплекса и к развлечениям отношения не имеют. Название «Многофункциональный комплекс» автоматически накладывает на объект санитарно-защитную зону, согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03. Согласно информации из публичных источников, разрешенное использование участка – для размещения объектов физической культуры и спорта. Согласно утвержденному и указанному на с.13 ГПЗУ Проекту Планировки – должен быть предусмотрен спортивный центр, который в свою очередь и соответствует коду 5.1, и разрешенному использованию участка и не имеет СЗЗ;

- Не предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок в соответствии с ч.1 ст.48 Градостроительного кодекса РФ и п.10-б, п.11 Постановления № 87.

Замечания для сведения исполнителя и заказчика

1. Предоставлена выписка из реестра СРО с истекшим сроком действия в нарушение части 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145.

Эксперт 	Зигельман Евгения Олеговна

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»

Замечания обязательные для устранения

- В нарушение п.12 «м, о» Постановления №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на сводном плане инженерных сетей сети теплоснабжения, электроснабжения показаны не до мест подключения к существующим сетям, не показаны сети освещения;

- Вызывает сомнения охранная зона сетей водопровода, показанная в графической части (в южном направлении меньше, чем в северном и не параллельно сети водопровода). В случае, если здание предусмотрено в охранной сети водопровода, необходимо предоставить согласование, согласно п.5 ГПЗУ, а также предусмотреть мероприятия, согласно ТУ №48-27-15199/18-0-1 от 29.11.2018г;

- Согласно требованиям Федерального закона №384-ФЗ ст. 25 в проектной документации на здания и сооружения должны быть предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие водоотвод с наружных поверхностей ограждающих строительных конструкций, включая кровлю, и от подземных строительных конструкций здания и сооружения. Водоотвод с подземных частей фундаментов и полов не обеспечен, необходимо предусмотреть отмостку с надежной гидроизоляцией в соответствии со СНиП III-10 -75 не только вокруг наружных стен, но и вокруг крылец в подвал. Проектом по периметру здания предусмотрен брусчатый тротуар, а не отмостка. В этом случае необходимо предусмотреть конструкцию, в которой под брусчаткой устраивается водонепроницаемое бетонное или асфальтобетонное основание;

- В местах пересечения пешеходных и транспортных путей не предусмотрено устройство понижения бордюров, в нарушение п.4.1.3 СП 59.13330.2012;

- Не предусмотрены тротуары нормативной ширины к крыльцам, а не к пандусам (со стороны улицы с западной стороны необходимо «протискиваться» вдоль пандуса, к крыльцу в северо-восточной части также. По южному фасаду вообще не предусмотрено тротуаров к главному входу, кроме как вдоль здания по отмостке также мимо крыльца, ширина тротуара вдоль крылец не показана, но видно, что недостаточна. Если в вашем случае отмостка совмещена с тротуаром, то ширина по всему периметру, в т. ч. вокруг крылец и пандусов должна удовлетворять требованиям п.4.1.7. СП 59.13330.2012.

Замечания для сведения исполнителя и заказчика

Уклон отмостки как правило предусматривается 30 промилле (п.3.182 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83*), что больше поперечного уклона по тротуарам и территории. В связи с этим горизонтали показывают до отмостки, а отметки по углам здания предусматривают на 5 см выше отметок наружного периметра отмостки.

Эксперт 	Зигельман Евгения Олеговна

Раздел 3 «Архитектурные решения»

Замечания, обязательные для устранения.

1.Уточнить класс функциональной пожарной опасности – Ф2.2 (ТЧ АР стр. 6), согласно ст.32 ФЗ-123 Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей;

2.Для исключения разночтений в проектной документации из ТЧ АР исключить ТЭП, характеристики района строительства, п.13 Постановление 87;

3. Гидроизоляция полов помещений с «мокрым» режимом эксплуатации, требующих уклоны к трапам для водоотведения, выполняется с заведением на стены на (высоту 100 мм ТЧ АР стр.13), согласно требований п.7.2 СП 29.13330.2011 гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола;

4.Необходимо уточнить высоту здания в разделе ПБ стр.14 описывается высота (п.3.1* СП 1.13130.2009*) – 17,070 м; в разделе АР ТЧ стр.6 высота здания по СП 1.13330.2009 - 20,1м, п.3.1 СП 1.13130.2009;

5. В проектных решениях разночтения в разделе ПБ стр.32 описывается 1-3 этажное здание, в разделе АР представлено 5 этажное здание. Необходимо уточнить принятую этажность здания, с учётом требований п.6.71 СП 118.13330.2012;

6. Стены лестничных клеток, выполненные из кирпича 120 мм, не отвечают требования таб.21 ФЗ-123. Для обоснования принятого предела огнестойкости данной стены необходимо предоставить сертификат подтверждающий, что данная конструкция обладает тремя признаками REI. Стены лестниц запроектировать в соответствие с требованиями п.5.4.16 СП 2.13130.2012. На каждом этаже в лестничной клетке предусмотреть оконный проём, п.5.4.16 СП 2.13130.2012. Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания принять не менее 1,2 м, п.5.4.16 СП 2.13130.2012;

7. От парапета до оси воронки принять не менее 0,6 м, п.5.1.25 СП 17.13330.2017;

8. С выступающего объёма кровли лестницы, предусмотреть организованный водоотвод, п.4.25 СП 18.13330.2012;

9. Уточнить принятую ширину дверных проёмов с учётом установки дверной коробки и толщины дверного полотна (ведомость проёмов поз.1,2,4,5), п.4.2.5 СП 1.13130.2009;

10. Для оценки выполнения требований по количеству санитарно-гигиенических помещений и приборов необходимо уточнить вместимость спортивных залов по этажам, п.5.4.1 СП 31-112-2004, раздел 6.4.2, 6.4.3 СП 332.1325800.2017;

11. Для оценки выполнения требований раздела 6.2 СП 31-112-2004, раздел 7.6 СП 332.1325800.2017 необходимо уточнить конструкцию пола в спортивных залах;

12. Уточнить принятую ширину марша в соответствие с принятыми решениями раздела ОДИ, лист 10 описывается марш шириной 1,35 м

Замечания для сведения исполнителя и заказчика:

1.Уточнить проектные решения на кровле здания предусмотрено ограждение (указано на плане кровли) или предусмотрены парапеты с требуемой высотой (на фасадах и разрезе

2. Ограждающие конструкции входных тамбуров необходимо утеплить, п.5.1, п.5.2 СП 50.13330.2012;

3. В проектных решениях разночтения в разделе АР ТЧ лист 9 теплоизоляционный слой «ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА» в разделе ЭЭ «ТЕХНОВЕНТ Стандарт» и «ТЕХНОВЕНТ Оптима».

Эксперт 	Снопченко Наталья Викторовна

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

Замечания, обязательные для устранения:

1. Предоставить расчет несущих конструкций (основания, фундаментов, основных узлов, расчет пространственной модели здания, в том числе файл расчетной модели), обосновывающий необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость объекта в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 16 Технического регламента № 384-ФЗ, п. 17 Постановления Правительства РФ №145, п. 7 Постановления Правительства РФ №272.

2. Отсутствуют конструктивные решения ограждающих конструкций (наружных стен) и перегородок (марка и гост блоков стен и перегородок, армирование, анкеровка с основными конструкциями здания), что не соответствует требованиям П. 14 Постановления Правительства РФ №87, часть 8 статьи 15 и статья 16 Федерального Закона №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

Эксперт 	Тетерин Андрей Александрович

Конструктивные решения в части объемно-планировочные решения.

Замечания, обязательные для устранения.

1. Из объёма лестничной клетки исключить помещение поз.131, поз.132 п.4.4.4 СП 1.13130.2009 в объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны;

2. Количество и площади комнат уборочного инвентаря принять по требованиям п.5.46 СП 118.13330.2012;

3. Для оценки выполнения требований п.6.9*СП 118.13330.2012 необходимо уточнить вместимость спортивного зала;

4. Раздевальные для занимающихся следует предусматривать отдельно для мужчин и женщин, п.5.3.1 СП 31-112-2004. Необходимо уточнить назначение раздевалок по этажам;

5. Для оценки выполнения требований, п.5.5.1 СП 31-112-2004 необходимо уточнить количество тренеров. При числе инструкторов (тренеров) менее трех отдельные комнаты для них не предусматриваются, а соответствующие площади выделяются в одном из служебных помещений. В этих же случаях душевые для инструкторов (тренеров) не предусматриваются;

6. В составе помещений предусмотрено помещение кухни фитнес-бара, необходимо уточнить в каком помещении расположены посадочные места, п.5.5.10 СП 31-112-2004; ст.88 ФЗ-123;

7.Габариты тамбуров принять по п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. (ТЧ АР стр. 7 Входные тамбуры имеют размеры 1900х1900мм и 1900х3060мм);

8. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м, п.4.1.14 СП 59.13330.2012 (ГЧ АР лист 1);

9. Дверь в санузле для МГН необходимо открывать наружу, п.5.3.3 СП 59.13330.2012, п.6.3.9 СП 59.13330.2016.

Эксперт 	Снопченко Наталья Викторовна

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»

Замечаний нет

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения»

Замечания, обязательные для внесения изменений:

1. Не предусмотрена система автоматического пожаротушения. СП 5.13130.2009 табл. А1 п.9.

Эксперт 	Никитина Надежда Андреевна

Подраздел 5.3 «Система водоотведения»

Замечаний нет

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

Замечания, обязательные для устранения:

Тепловые сети

1. Согласно Постановления Правительства РФ №87, п.19 (а÷г; т) предоставить текстовую и графическую часть проекта для подраздела «Тепловые сети», оформленную в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013. Либо указать в текстовой части, что в рамках данного проекта тепловые сети не рассматриваются и предоставить ссылку на отдельный проект. Пояснение. В текстовой части проекта, в описании способов прокладки указано – нет данных. При этом далее описаны мероприятия по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов.

Отопление

2. Согласно Постановления Правительства РФ №87, п.19 (п) предоставить принципиальную схему ИТП со всеми контурами теплоснабжения от ввода (наружной стены здания) до распределительных коллекторов. Предоставить информацию о схеме подключения системы ГВС к тепловым сетям.

3. Согласно СП 60.13330.2016 в текстовой части проекта предоставить информацию:

- об уклоне магистральных трубопроводов;

- о высоте установки отопительных приборов на лестничной клетке (п.6.4.5);

- о защите от несанкционированного закрытия регулирующей арматуры у отопительных приборов на лестничной клетке (п. 6.4.10);

- об уровне защиты от поражения током и температуре теплоотдающей поверхности для электрических отопительных приборов (при наличии) (п.6.4.15);

- об устройствах для опорожнения систем, с уточнением, как и куда осуществляется дренаж (п.6.4.11).

4. Согласно СП 60.13330.2016, п.6.1.11 системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа. Предусмотреть выполнение данного требования.

5. Согласно СП 60.13330.2016, п.6.2.1 и п.5.2 предусмотреть отопление помещения ИТП и венткамеры (пом. 110) или предоставить расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, подтверждающий обеспечение внутренней температуры воздуха не менее +50С.

6. Согласно ПУЭ, изд.7, п.7.1.30 предусмотреть отопление электрощитовой или предоставить расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, подтверждающий обеспечение внутренней температуры воздуха не менее +50С.

7. Согласно СП 41-101-95, п.6.5 предусмотреть в ИТП водосборный приямок.

Вентиляция

8. Согласно СП 60.13330.2012, п. 7.11.8 транзитные участки воздуховодов всех систем вентиляции следует предусматривать согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности «В».  В остальных случаях – класса герметичности «А». Предусмотреть выполнение данного требования.

9. Согласно СП 60.13330.2016, п.10 предоставить информацию о высоте выброса вытяжного воздуха.

10. Согласно СП 60.13330.2016, п.7.3.3 предоставить информацию о высоте забора приточного воздуха.

Кондиционирование

11. Согласно Постановления Правительства РФ №87, п.19 (д) предоставить описание принципиальных решений системы кондиционирования и теплоснабжения воздушно-тепловых завес (с указанием материала труб, изоляции, дренажа, уклона и пр.).

12. Согласно СП 60.13330.2016, п.14.3 дренаж системы кондиционирования предусмотреть в систему канализации с разрывом струи.

13. Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013, п.7: выделением измененного (дополнительного) текста и графики.

Эксперт 	Роганова Наталья Александровна

Подраздел 5.5 «Сети связи»

Замечаний нет

Подраздел 5.7 «Технологические решения»

Замечания, обязательные для устранения.

- В проектных решениях разночтения в текстовой части описывается вместимость душевых на прием 20 посетителей единовременно, в графической части предусмотрена три душевых, согласно требований п.6.4.3 СП 332.1325800.2017 одна сетка в душевой рассчитывается на пять мест для переодевания;

- Необходимо обосновать количество рабочих мест в тренерской, согласно требований п.5.5.1 СП 31-112-2004 число одновременно работающих тренеров определяется из расчета 1 чел. на каждое помещение для занятий. При числе инструкторов (тренеров) более трех, для них необходимо предусматривать отдельные комнаты и душевые;

- Оборудование раздевалок для МГН принять по требованиям раздела 5.3 СП 59.13330.2012;

- Уточнить проектные решения по размещению раздаточной бара в вестибюле с учётом требований по ст.88 ФЗ-123.

Замечания для сведения исполнителя и заказчика:

Исключить разночтение в размещении душевых с разделом АР

Эксперт 	Снопченко Наталья Викторовна

Раздел 6 «Проект организации строительства»

Замечания, обязательные для устранения.

1.Чертеж стройгенплана содержит информацию, относящуюся к решениям раздела ПЗУ, что затрудняет чтение чертежа, и не содержит всей информации, необходимой для стройгенплана в нарушение  раздела VII РД 11-06.2007:

- Не представлены привязки крана к зданию (п.159 ФНиП от 12.11.2013г. № 533, п.8.4 РД-11-06-2007);

- Не показаны зоны ограничения работы крана -поворота стрелы, вылета крюка крана (п.8.1 РД 11-06-2007). - При определении конструкции ограждения стройплощадки учесть, что в соответствии с п.8.3 РД-11-06-2007 - Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны быть  высотой не менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком;

- не представлены решения по сбору и вывозу строительного мусора (п.8.1 РД 11-06-2007);

2.Территория стройплощадки, ее ограждение, размещение временных зданий строителей выполнено на контуре здания по адресу - и на контуре проезда и тротуаров ко входам в это здание.

3.В целях обоснования проектных решений по возможности организации строительства в стесненных условиях городской застройки рекомендуем в проектной документации дополнить решения в соответствии с РД-11-06-2007 п.5.13, п.5.14, п.5.16 и др.

4.Опасную зону при работе крана рекомендуем определить не от конца стрелы крана, а от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза при ограниченном вылете крюка крана (п.5.4 РД-11-06-2007);

5.Использование дополнительных территорий на период строительства для организации стройплощадки должно согласовываться с собственником этих территорий (п.6.2.2 СП 48.13330). Дополнить решения.

6.Мониторинг за состоянием зданий осуществляется в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», при необходимости с СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве». Дополнить решения.

Эксперт 	Алексеева Наталья Алексеевна

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

Замечания, обязательные для устранения

- Раздел не содержит характеристики исходных природных и техногенных условий по результатам современных комплексных инженерных изысканий (не проведена оценка загрязненности почвогрунтов, отсутствуют сведения о наличии (отсутствии) ПРС и др.) (п. 25 а), б) Положения… № 87)

- Не показаны в графической части расчетные точки, граница СЗЗ (только имеются условные обозначения); следует также четко обозначить селитебную зону (п. 25 г) Положения…, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87)

- Утверждается, что «анализ результатов расчета рассеивания по основным загрязняющим веществам показал, что максимальные величины ожидаемых приземных концентраций в период строительства на границе жилой зоны составляют менее 0,1 ПДК по всем загрязняющим веществам. Поэтому… фоновое загрязнение в расчете рассеивания не учитывается», однако концентрация серы диоксида в жилой зоне составила 0,77 ПДК; не проведен (и отсутствует обоснование необходимости) расчет приземных концентраций для периода эксплуатации (п. 25 б) Положения…, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273)

- Не проведена оценка шумового воздействия в жилой зоне, не разработаны шумозащитные мероприятия для обоих периодов (СП 51.13330.2011, ГОСТ 31295.2-2005, СН 2.2.42.1.8.562-96)

- Неверно обосновано отсутствие необходимости установления СЗЗ, учитывая наличие котельной (которая нигде не рассмотрена в разделе, но проведен расчет выбросов от котлов) (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)

- Не определены потенциальные потребители всех отходов 1-4 классов опасности (указать регионального оператора, номер полигона в ГРОРО, ссылки на лицензии); в текстовой части привести наименования и код по ФККО для отходов в период строительства (п. 25 б) Положения…, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 1, 3, 4, 10, 18 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ, письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 13 июля 2015 г. № 12-59/16226, ФККО-2017)

- Не приняты решения по обращению с избыточным грунтом (20995 м3) – куда и на каком основании вывозится; при необходимости выделить, как отход с отнесением к классу опасности по результатам оценки его загрязненности (должно проводиться в ИЭИ)

- Не приведены площади земель, требуемых в постоянное и временное пользование (экспликация земель) (п. 25 б) Положения…, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87)

- Не рассмотрены мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного слоя: целесообразность и мощность снятия; указать площади снятия-нанесения (озеленения) (п. 25 Положения… № 87, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85, 1.3 ГОСТ 17.4.3.02-85)

Не представлен баланс водопотребления-водоотведения на (для периода эксплуатации) (п. 25 б) «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008)

Эксперт 	Трибулкина Надежда Сергеевна

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Замечания, обязательные для внесения изменений:

1. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 (Новая редакция) с изм.1.2.3.4, проектируемый объект относится к V классу по санитарной классификации с расчетной СЗЗ 50 м

2. В составе проекта не представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в соответствии с требованиями СП 2.6.1.2612-10, п.2.1. СП 2.1.2.3304-15.

3. Территория объекта спорта должна иметь наружное искусственное освещение, п.2.6 СП 2.1.2.3304-15.

4.Не представлен расчет КЕО.

5.Не представлены расчетные данные принятой температуры воздуха в соответствии п.6.1. СП 2.1.2.3304-15.

6. В составе проекта не представлены данные о принятой относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха, п.6.2 СП 2.1.2.3304-15.

7. Проектом не предусмотрен питьевой режим, п.8.1. СП 2.1.2.3304-15.

Эксперт 	Двойнина Ольга Викторовна

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Замечания, обязательные для устранения

- Состав раздела ПБ не в полной мере соответствует требованиям Постановления 87, п. 26, а именно:

- структурные схема АУПТ, АУПС, ВПВ, АУПТ, СОУЭ отсутствуют

- ситуационный план с решениями по проезду (подъезду) к зданию, пожарными гидрантами отсутствует

- сведения текстовой части распределить на подразделы (см. п. 26), конкретизировать с учетом фактически принятых решений (в большинстве случаев текстовая часть содержит перечисление требований нормативных документов без указания на фактические решения, в том числе, не в полной мере представлены сведения о конструкциях здания)

Привести в соответствие.

- Указать (в ТЧ и ГЧ) предусматриваемые противопожарные расстояния от проектируемого объекта до окружающей застройки, площадок хранения автомобилей (парковок) см. требования СП 4.13130.2009.

- Указать наименование пожарной части, обслуживающей данную территорию, адрес ПЧ, расстояние, время прибытия. Используемая формулировка “Территория спортивно-развлекательного комплекса находится на расстоянии, обеспечивающем прибытие к нему подразделений пожарной охраны в течение времени, не превышающем 10 минут, что соответствует требованиям статьи76 Технического регламента по пожарной безопасности.” Не несет никакой информации о проектных решениях, а лишь содержит требования норм.

- ТЧ содержит сведения “4. категория по пожарной и взрывопожарной опасности (статья 27 Технического регламента по пожарной безопасности) – Д;”

Статья 27 ч 1 “1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:…..”

Статья 27 ч 2 2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

“5. этажность (п.6.1.1, таблица 6.1 СП 2.13130) – многоэтажное;”

Пояснить – здание относиться к складским, производственным, общественным?

“помещение салона красоты - категория В4;

медпункт - В4;”

Как правило салоны красоты как и медпункты не относятся ни к складским ни к производственным помещениям, соответственно не категорируются

Ссылки на нормы откорректировать. Категорирование помещений и зданий выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов.

- При ссылке на нормативный документ следует указывать полное наименование нормативного документа. Ссылки в виде “ СП 2.13130” некорректны поскольку такого НТП не существует.

- Большая часть проектных решений представлена в виде “решение соответствует требованиям нормативной документации” проектные решения следует описывать с указанием конкретных мероприятие и способов их реализации (например если описываются пределы огнестойкости конструкций здания, то описывается конструкция, материал, толщина, армирование, мероприятия по огнезащите и фактический предел огнестойкости конструкции).

Ссылки на прочие разделы в рамках раздела ПБ могут рассматриваться только для уточнения каких либо деталей реализации тех или иных проектных решений, Раздел ПБ в свою очередь должен содержать описание ВСЕХ решений влияющих на пожарную безопасность здания (Смотреть так же требование Постановления №87)

Эксперт 	Беляев Константин Валерьевич

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»

Замечания, обязательные для устранения.

1. Габариты тамбуров принять по п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. (ТЧ АР стр. 7 Входные тамбуры имеют размеры 1900х1900мм и 1900х3060мм);

2. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м, п.4.1.14 СП 59.13330.2012 (ГЧ АР лист 1);

3. Дверь в санузле для МГН необходимо открывать наружу, п.5.3.3 СП 59.13330.2012, п.6.3.9 СП 59.13330.2016;

4. В графической части не отражены мероприятия по доступу МГН в душевые и раздевалки, раздел 5.3 СП 59.13330.2012;

5. В проектные решения добавить решения по эвакуации МГН из помещений 2-5 этажей, п.27 Постановление,87.

Замечания для сведения исполнителя и заказчика:

- В текстовой части описывается гостиничный блок лист 9;

Уточнить принятую ширину марша в соответствие с принятыми решениями раздела АР, лист 10 ОДИ ТЧ описывается марш шириной 1,35 м в АР ГЧ марш шириной 1,2 м.

Эксперт 	Снопченко Наталья Викторовна

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»

Замечания, обязательные для устранения.

- В соответствии с требованиями п.5.2 СП 50.13330.2012, в случаях, когда средняя наружная или внутренняя температура для отдельных помещений отличается от принятых в расчете ГСОП, базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, определенные по таблице 3, СП 50.13330.2012 (по основному значению ГСОП) умножаются на коэффициент nt, который рассчитывается по формуле 5.3, СП 50.13330.2012;

- Внутренняя температура помещений принимается по требования ГОСТ 30494-2011. Для общественных помещений по таб.3 в соответствие с классификацией помещений (для спортзалов 17-19 оС, для раздевалок 20-22 оС, для душевых 24-26 оС);

- Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий принимается по таб.14 СП 50.13330 и уменьшается на 20%, согласно п. 7 раздела II приказа от 17 ноября 2017 года N 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» с 1 июля 2018 г;

- Необходимо откорректировать теплотехнические расчеты ограждающих конструкций.  Согласно п. 5.1, п. 5.4 СП 50.13330.2012 необходимо выполнить поэлементный расчёт теплозащитной оболочки здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент. Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания (или любой выделенной ограждающей конструкции), рассчитывается в соответствии с приложением Е СП 50.13330.2012, с использованием результатов расчетов температурных полей.  Приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен следует рассчитывать для всех фасадов с учетом откосов проемов, без учета их заполнений;

- В проектных решениях разночтения в разделе АР ТЧ лист 9 теплоизоляционный слой «ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА» в разделе ЭЭ «ТЕХНОВЕНТ Стандарт» и «ТЕХНОВЕНТ Оптима», далее по разделу ЭЭ «Минераловатные теплоизоляционные плиты ISOVERKL 34, плита мягкая ТС-97-1372-06».

Эксперт 	Снопченко Наталья Викторовна

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства»

Замечания, обязательные для устранения.

- Пояснить, как в сметной стоимости СМР отражена стоимость ПИР.

- ЛСР «Видеонаблюдение и часификация» – выделить в отдельную смету отдельно от «Радиофикации».

- Определиться, с помощью какого индекса производится пересчет сметной стоимости СМР из базовых цен в цены 2 кв. 2020 г. – 7,67 или 7,56; в сметах применяется и тот, и другой индексы.

- ЛСР 02-01-01 – упорядочить нумерацию позиций.

- ЛСР 02-01-06 – упорядочить нумерацию позиций.

- ЛСР 02-01-05 – упорядочить нумерацию позиций.

- ЛСР 02-02– упорядочить нумерацию позиций.

- ЛСР 06-01– упорядочить нумерацию позиций.

- ЛСР 07-01-01– упорядочить нумерацию позиций.

- ЛСР 02-01-06 – не учтена в смете стоимость материалов, указанных в п.п.2.9, 5.1, 5.2, 3.1 – 3.6 (листы 3,4,5 БМ.385-2019-ИОС1).

- ЛСР 02-01-07, п.8 – указать стоимость кабеля.

- ЛСР 02-01-07 – указать стоимость монтируемого оборудования.

- ЛСР 02-01-08 – указать стоимость монтируемого оборудования.

- ЛСР 02-01-11 – указать стоимость монтируемого оборудования.

- ЛСР 02-01-12 – указать стоимость монтируемого оборудования.

- ЛСР 02-01-16 – указать стоимость монтируемого оборудования.

- ЛСР 02-01-13 - применить МДС 81-37.2004, п.4.7.

- ЛСР 02-01-10, пп.17,18 – задвоение.

- ЛСР 02-01-10, пп.13 – указать стоимость монтируемого оборудования.

- ЛСР 02-01-10 – подтвердить проектом.

- ЛСР 02-01-11 – подтвердить проектом.

- ЛСР 02-01-12 – подтвердить проектом.

- ЛСР 02-02 – п.140 и п.141 не соответствуют друг другу.

- ЛСР 02-02, п.142 – нет объемов работ и стоимости материалов.

- ЛСР 07-01-01 – подтвердить проектом.

- ЛСР 07-01-01 – указано, что цены – 1 кв. 2019 г. (должны быть 2 кв. 2020 г.), смета, очевидно, не закончена, нет концовки.

- ЛСР 02-01-06 – указано, что цены – 1 кв. 2019 г. (должны быть 2 кв. 2020 г.).

- ЛСР 02-01-03 –смета, очевидно, не закончена, нет концовки; не указано, в каких ценах сделана смета.

- ЛСР 02-01-05 –смета, очевидно, не закончена, нет концовки; не указано, в каких ценах сделана смета.

- ЛСР 02-01-07 –смета, очевидно, не закончена, нет концовки; не указано, в каких ценах сделана смета.

- ЛСР 06-01 – подтвердить проектом.

- ЛСР 06-01 – указано, что цены – 4 кв. 2019 г. (должны быть 2 кв. 2020 г.).

- ЛСР 02-02 – подтвердить проектом.

- ЛСР 02-02 – указано, что цены – 3 кв. 2019 г. (должны быть 2 кв. 2020 г.).

- Представить мониторинг цен на материалы и оборудование, на которые сделана ссылка в сметах.

- Приложить ведомости объемов работ.

Эксперт 	Хромченко Александр Анатольевич

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Подраздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»

Замечаний нет

Справки и консультации по тел. 8-391-274-50-94

Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформить выделением согласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7 или выделением цветом измененного (дополнительного) текста и графики

Ответы на замечания просьба предоставить в форме Таблицы «Вопрос-Ответ» с описанием вносимых изменений или обоснованием отказа вносить изменения, с подписью и печатью ответственного лица со стороны Заказчика и Проектировщика.

При направлении материалов, ответов на замечания и т.п. убедительно просим Вас указывать в теме письма номер договора.

| 1 | Начальник отдела экспертизы: Эксперт / Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства / Аттестат № ГС-Э-5-2-0087 дата выдачи 31.10.2012 | Н. А. Алексеева |  |
| --- | --- | --- | --- |